| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений № 157 591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком DAA ПЭ100 SDR11 D63х32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 208,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Для врезки под давлением должна быть снабжена прижимным рычагом для быстрой фиксации и монтаже на трубе без использования скругляющих накладок, специального инструмента и устройств. Фитинг имеет интегрированную в тело седловидной области фитинга витую нагревательную спираль открытого типа. Наличие интегрированной фрезы из коррозионностойкого металла с верхним и нижним упором. Длина отводного патрубка не менее 90 мм, рассчитана на две сварки. Длина седловидной области фитинга не менее 146 мм. Ширина седловидной области фитинга не менее 108 мм. Высота купольной части с врезным механизмом не менее 130 мм. Диаметр врезного отверстия не менее 25 мм. Конструкция купольной части седлового отвода позволяет установить стандартную заглушку для предотвращения несанкционированного доступа к фрезе. Заглушки-пробки имеют внутреннее уплотняющее кольцо. Обеспечение класса герметичности - «А». Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. Поставка в полиэтиленовой упаковке. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировку изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT (по ISO 12176-2008). Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 10 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Служит для врезки в действующие трубопроводы с максимальным допустимым рабочим давлением до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Для врезки под давлением снабжена прижимным рычагом для быстрой фиксации и монтаже на трубе без использования скругляющих накладок, специального инструмента и устройств. Фитинг имеет интегрированную в тело седловидной области фитинга витую нагревательную спираль открытого типа для прямой передачи тепла на поверхность трубы. Наличие интегрированной фрезы с верхним и нижним упором. Фреза выполнена из коррозионностойкого металла, совместимость с питьевой водой, возможность временного перекрытия арматуры. Длина отводного патрубка не менее 86 мм и рассчитана не менее, чем на две сварки. Длина седловидной области фитинга не более 146 мм. Ширина седловидной области фитинга не более 108 мм. Высота купольной части с врезным механизмом не более 130 мм. Диаметр врезного отверстия не более 25 мм. Конструкция купольной части седлового отвода позволяет установить стандартную заглушку для предотвращения несанкционированного доступа к фрезе. Заглушки-пробки имеют внутреннее уплотняющее кольцо. Обеспечение класса герметичности - «А». Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. Поставляется цельный (в сборе) блок без отдельных частей, которые могли бы быть утеряны. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировку изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Служит для врезки в действующие трубопроводы с максимальным допустимым рабочим давлением до 10 бар (газ) без утечек и без образования стружки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком DAA ПЭ100 SDR11 D63х63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Для врезки под давлением должна быть снабжена прижимным рычагом для быстрой фиксации и монтаже на трубе без использования скругляющих накладок, специального инструмента и устройств. Фитинг имеет интегрированную в тело седловидной области фитинга витую нагревательную спираль открытого типа. Наличие интегрированной фрезы из коррозионностойкого металла с верхним и нижним упором. Длина отводного патрубка не менее 120 мм, рассчитана на две сварки. Длина седловидной области фитинга не менее 146 мм. Ширина седловидной области фитинга не менее 108 мм. Высота купольной части с врезным механизмом не менее 160 мм. Диаметр врезного отверстия не менее 30 мм. Конструкция купольной части седлового отвода позволяет установить стандартную заглушку для предотвращения несанкционированного доступа к фрезе. Заглушки-пробки имеют внутреннее уплотняющее кольцо. Обеспечение класса герметичности - «А». Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. Поставка в полиэтиленовой упаковке. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировку изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT (по ISO 12176-2008). Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 10 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Служит для врезки в действующие трубопроводы с максимальным допустимым рабочим давлением до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Для врезки под давлением снабжена прижимным рычагом для быстрой фиксации и монтаже на трубе без использования скругляющих накладок, специального инструмента и устройств. Фитинг имеет интегрированную в тело седловидной области фитинга витую нагревательную спираль открытого типа для прямой передачи тепла на поверхность трубы. Наличие интегрированной фрезы с верхним и нижним упором. Фреза выполнена из коррозионностойкого металла, совместимость с питьевой водой, возможность временного перекрытия арматуры. Длина отводного патрубка не менее 115 мм и рассчитана не менее, чем на две сварки. Длина седловидной области фитинга не более 146 мм. Ширина седловидной области фитинга не более 108 мм. Высота купольной части с врезным механизмом не более 160 мм. Диаметр врезного отверстия не более 30 мм. Конструкция купольной части седлового отвода позволяет установить стандартную заглушку для предотвращения несанкционированного доступа к фрезе. Заглушки-пробки имеют внутреннее уплотняющее кольцо. Обеспечение класса герметичности - «А». Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. Поставляется цельный (в сборе) блок без отдельных частей, которые могли бы быть утеряны. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировку изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Служит для врезки в действующие трубопроводы с максимальным допустимым рабочим давлением до 10 бар (газ) без утечек и без образования стружки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком DAA ПЭ100 SDR11 D160х32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 19,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Для врезки под давлением должна быть снабжена прижимным рычагом для быстрой фиксации и монтаже на трубе без использования скругляющих накладок, специального инструмента и устройств. Фитинг имеет интегрированную в тело седловидной области фитинга витую нагревательную спираль открытого типа. Наличие интегрированной фрезы из коррозионностойкого металла с верхним и нижним упором. Длина отводного патрубка не менее 90 мм, рассчитана на две сварки. Длина седловидной области фитинга не менее 186 мм. Ширина седловидной области фитинга не менее 195 мм. Высота купольной части с врезным механизмом не менее 160 мм. Диаметр врезного отверстия не менее 30 мм. Конструкция купольной части седлового отвода позволяет установить стандартную заглушку для предотвращения несанкционированного доступа к фрезе. Заглушки-пробки имеют внутреннее уплотняющее кольцо. Обеспечение класса герметичности - «А». Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. Поставка в полиэтиленовой упаковке. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировку изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT (по ISO 12176-2008). Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 10 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Служит для врезки в действующие трубопроводы с максимальным допустимым рабочим давлением до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Для врезки под давлением снабжена прижимным рычагом для быстрой фиксации и монтаже на трубе без использования скругляющих накладок, специального инструмента и устройств. Фитинг имеет интегрированную в тело седловидной области фитинга витую нагревательную спираль открытого типа для прямой передачи тепла на поверхность трубы. Наличие интегрированной фрезы с верхним и нижним упором. Фреза выполнена из коррозионностойкого металла, совместимость с питьевой водой, возможность временного перекрытия арматуры. Длина отводного патрубка не менее 86 мм и рассчитана не менее, чем на две сварки. Длина седловидной области фитинга не более 186 мм. Ширина седловидной области фитинга не более 195 мм. Высота купольной части с врезным механизмом не более 160 мм. Диаметр врезного отверстия не более 30 мм. Конструкция купольной части седлового отвода позволяет установить стандартную заглушку для предотвращения несанкционированного доступа к фрезе. Заглушки-пробки имеют внутреннее уплотняющее кольцо. Обеспечение класса герметичности - «А». Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. Поставляется цельный (в сборе) блок без отдельных частей, которые могли бы быть утеряны. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировку изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Служит для врезки в действующие трубопроводы с максимальным допустимым рабочим давлением до 10 бар (газ) без утечек и без образования стружки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком DAA ПЭ100 SDR11 D110х32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 11,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Для врезки под давлением должна быть снабжена прижимным рычагом для быстрой фиксации и монтаже на трубе без использования скругляющих накладок, специального инструмента и устройств. Фитинг имеет интегрированную в тело седловидной области фитинга витую нагревательную спираль открытого типа. Наличие интегрированной фрезы из коррозионностойкого металла с верхним и нижним упором. Длина отводного патрубка не менее 90 мм, рассчитана на две сварки. Длина седловидной области фитинга не менее 170 мм. Ширина седловидной области фитинга не менее 152 мм. Высота купольной части с врезным механизмом не менее 160 мм. Диаметр врезного отверстия не менее 30 мм. Конструкция купольной части седлового отвода позволяет установить стандартную заглушку для предотвращения несанкционированного доступа к фрезе. Заглушки-пробки имеют внутреннее уплотняющее кольцо. Обеспечение класса герметичности - «А». Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. Поставка в полиэтиленовой упаковке. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировку изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT (по ISO 12176-2008). Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 10 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Служит для врезки в действующие трубопроводы с максимальным допустимым рабочим давлением до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Для врезки под давлением снабжена прижимным рычагом для быстрой фиксации и монтаже на трубе без использования скругляющих накладок, специального инструмента и устройств. Фитинг имеет интегрированную в тело седловидной области фитинга витую нагревательную спираль открытого типа для прямой передачи тепла на поверхность трубы. Наличие интегрированной фрезы с верхним и нижним упором. Фреза выполнена из коррозионностойкого металла, совместимость с питьевой водой, возможность временного перекрытия арматуры. Длина отводного патрубка не менее 86 мм и рассчитана не менее, чем на две сварки. Длина седловидной области фитинга не более 170 мм. Ширина седловидной области фитинга не более 152 мм. Высота купольной части с врезным механизмом не более 160 мм. Диаметр врезного отверстия не более 30 мм. Конструкция купольной части седлового отвода позволяет установить стандартную заглушку для предотвращения несанкционированного доступа к фрезе. Заглушки-пробки имеют внутреннее уплотняющее кольцо. Обеспечение класса герметичности - «А». Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. Поставляется цельный (в сборе) блок без отдельных частей, которые могли бы быть утеряны. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировку изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Служит для врезки в действующие трубопроводы с максимальным допустимым рабочим давлением до 10 бар (газ) без утечек и без образования стружки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком DAA ПЭ100 SDR11 D160х63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Снабжена прижимным рычагом для быстрой фиксации и монтаже на трубе без использования скругляющих накладок, специального инструмента и устройств. Фитинг имеет интегрированную в тело седловидной области фитинга витую нагревательную спираль открытого типа для прямой передачи тепла на поверхность трубы. Арматура имеет интегрированную фрезу. Фреза выполнена из коррозионностойкого металла, совместимость с питьевой водой, возможность временного перекрытия арматуры. Длина отводного патрубка не менее 119 мм и рассчитана не менее, чем на две сварки. Ширина седловидной области фитинга не менее 190 мм. Высота купольной части с врезным механизмом не менее 164 мм. Конструкция купольной части седлового отвода позволяет установить стандартную заглушку для предотвращения несанкционированного доступа к фрезе. Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. Поставляется цельный (в сборе) блок без отдельных частей, которые могли бы быть утеряны. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Снабжена прижимным рычагом для быстрой фиксации и монтаже на трубе без использования скругляющих накладок, специального инструмента и устройств. Фитинг имеет интегрированную в тело седловидной области фитинга витую нагревательную спираль открытого типа для прямой передачи тепла на поверхность трубы. Арматура имеет интегрированную фрезу. Фреза выполнена из коррозионностойкого металла, совместимость с питьевой водой, возможность временного перекрытия арматуры. Длина отводного патрубка не менее 115 мм и рассчитана не менее, чем на две сварки. Ширина седловидной области фитинга не менее 186 мм. Высота купольной части с врезным механизмом не менее 160 мм. Конструкция купольной части седлового отвода позволяет установить стандартную заглушку для предотвращения несанкционированного доступа к фрезе. Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. Поставляется цельный (в сборе) блок без отдельных частей, которые могли бы быть утеряны. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищённые контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъёмов - 4 мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Арматура DAA (KIT) для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком в наборе с муфтой типа MB или редукц.муфтой MR ПЭ100 SDR11 D110х40 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 13,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Комплект, состоящий из Арматура для врезки под давлением (седёлки) ПЭ100 SDR11 110×50 и Муфты редукционной (переход электросварной) полиэтиленовой 50×40. Арматура для врезки под давлением должна быть снабжена прижимным рычагом для быстрой фиксации и монтаже на трубе без использования скругляющих накладок, специального инструмента и устройств. Фитинг имеет интегрированную в тело седловидной области фитинга витую нагревательную спираль открытого типа. Наличие интегрированной фрезы из коррозионностойкого металла с верхним и нижним упором. Длина отводного патрубка не менее 90 мм, рассчитана на две сварки. Длина седловидной области фитинга не менее 170 мм. Ширина седловидной области фитинга не менее 152 мм. Высота купольной части с врезным механизмом не менее 160 мм. Диаметр врезного отверстия не менее 30 мм. Конструкция купольной части седлового отвода позволяет установить стандартную заглушку для предотвращения несанкционированного доступа к фрезе. Заглушки-пробки имеют внутреннее уплотняющее кольцо. Обеспечение класса герметичности - «А». Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. Поставка в полиэтиленовой упаковке. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировку изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT (по ISO 12176-2008). Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 10 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Служит для врезки в действующие трубопроводы с максимальным допустимым рабочим давлением до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. Редукционная муфта изготовлена из ПНД длиной не менее 115 мм и толщиной стенки на большей стороне не менее 11 мм и на меньшей стороне 9 мм. Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа.Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 10 лет. Материал, из готорого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Служит для перехода с большего диаметра трубопровода (50 мм) на меньший (40 мм) с максимальным допустимым рабочим давлением до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Комплект, состоящий из Арматура для врезки под давлением (седёлки) ПЭ100 SDR11 110×50 и Муфты редукционной (переход электросварной) полиэтиленовой 50×40. Арматура для врезки под давлением снабжена прижимным рычагом для быстрой фиксации и монтаже на трубе без использования скругляющих накладок, специального инструмента и устройств. Фитинг имеет интегрированную в тело седловидной области фитинга витую нагревательную спираль открытого типа для прямой передачи тепла на поверхность трубы. Наличие интегрированной фрезы с верхним и нижним упором. Фреза выполнена из коррозионностойкого металла, совместимость с питьевой водой, возможность временного перекрытия арматуры. Длина отводного патрубка не менее 86 мм и рассчитана не менее, чем на две сварки. Длина седловидной области фитинга не более 170 мм. Ширина седловидной области фитинга не более 152 мм. Высота купольной части с врезным механизмом не более 160 мм. Диаметр врезного отверстия не более 30 мм. Конструкция купольной части седлового отвода позволяет установить стандартную заглушку для предотвращения несанкционированного доступа к фрезе. Заглушки-пробки имеют внутреннее уплотняющее кольцо. Обеспечение класса герметичности - «А». Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. Поставляется цельный (в сборе) блок без отдельных частей, которые могли бы быть утеряны. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировку изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из готорого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Служит для врезки в действующие трубопроводы с максимальным допустимым рабочим давлением до 10 бар (газ) без утечек и без образования стружки. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. Редукционная муфта изготовлена из ПНД длиной не менее 110 мм и толщиной стенки на большей стороне не менее 9 мм и на меньшей стороне 7 мм. Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Служит для перехода с большего диаметра трубопровода (50 мм) на меньший (40 мм) с максимальным допустимым рабочим давлением до 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Арматура DAA (KIT) для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком в наборе с муфтой типа MB или редукц.муфтой MR ПЭ100 SDR11 D160х40 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 5,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Снабжена прижимным рычагом для быстрой фиксации и монтаже на трубе без использования скругляющих накладок, специального инструмента и устройств. Фитинг имеет интегрированную в тело седловидной области фитинга витую нагревательную спираль открытого типа для прямой передачи тепла на поверхность трубы. Арматура имеет интегрированную фрезу. Фреза выполнена из коррозионностойкого металла, совместимость с питьевой водой, возможность временного перекрытия арматуры. Высота купольной части с врезным механизмом не менее 164 мм. Конструкция купольной части седлового отвода позволяет установить стандартную заглушку для предотвращения несанкционированного доступа к фрезе. Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. Поставляется цельный (в сборе) блок без отдельных частей, которые могли бы быть утеряны. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Снабжена прижимным рычагом для быстрой фиксации и монтаже на трубе без использования скругляющих накладок, специального инструмента и устройств. Фитинг имеет интегрированную в тело седловидной области фитинга витую нагревательную спираль открытого типа для прямой передачи тепла на поверхность трубы. Арматура имеет интегрированную фрезу. Фреза выполнена из коррозионностойкого металла, совместимость с питьевой водой, возможность временного перекрытия арматуры. Высота купольной части с врезным механизмом не менее 160 мм. Конструкция купольной части седлового отвода позволяет установить стандартную заглушку для предотвращения несанкционированного доступа к фрезе. Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. Поставляется цельный (в сборе) блок без отдельных частей, которые могли бы быть утеряны. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищённые контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъёмов - 4 мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком ПЭ100 SDR11 D225х32 DAA ПЭ100 SDR11 D225х32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Снабжена прижимным рычагом для быстрой фиксации и монтаже на трубе без использования скругляющих накладок, специального инструмента и устройств. Фитинг имеет интегрированную в тело седловидной области фитинга витую нагревательную спираль открытого типа для прямой передачи тепла на поверхность трубы. Арматура имеет интегрированную фрезу. Фреза выполнена из коррозионностойкого металла, совместимость с питьевой водой, возможность временного перекрытия арматуры. Длина отводного патрубка не менее 91 мм и рассчитана не менее, чем на две сварки. Ширина седловидной области фитинга не менее 190 мм. Высота купольной части с врезным механизмом не менее 194 мм. Конструкция купольной части седлового отвода позволяет установить стандартную заглушку для предотвращения несанкционированного доступа к фрезе. Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. Поставляется цельный (в сборе) блок без отдельных частей, которые могли бы быть утеряны. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Снабжена прижимным рычагом для быстрой фиксации и монтаже на трубе без использования скругляющих накладок, специального инструмента и устройств. Фитинг имеет интегрированную в тело седловидной области фитинга витую нагревательную спираль открытого типа для прямой передачи тепла на поверхность трубы. Арматура имеет интегрированную фрезу. Фреза выполнена из коррозионностойкого металла, совместимость с питьевой водой, возможность временного перекрытия арматуры. Длина отводного патрубка не менее 86 мм и рассчитана не менее, чем на две сварки. Ширина седловидной области фитинга не менее 186 мм. Высота купольной части с врезным механизмом не менее 190 мм. Конструкция купольной части седлового отвода позволяет установить стандартную заглушку для предотвращения несанкционированного доступа к фрезе. Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. Поставляется цельный (в сборе) блок без отдельных частей, которые могли бы быть утеряны. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищённые контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъёмов - 4 мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Заглушка электросварная MV ПЭ100 SDR11 D63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 476,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД и имеет высоту не менее 90 мм и толщину стенки не менее 11,5 мм. Заглушка имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа, утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина сварочной зоны не менее 33мм. Заглушка – только монолитная и цельная литая конструкция. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело заглушки должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД и имеет высоту не менее 88 мм и толщину стенки не менее 10,5 мм. Заглушка имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа, утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина сварочной зоны не менее 31мм. Заглушка – только монолитная и цельная литая конструкция. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело заглушки должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищенные контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-8 лет. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Заглушка электросварная MV ПЭ100 SDR11 D40 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 84,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД и имеет высоту не менее 80 мм и толщину стенки не менее 9 мм. Заглушка имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа, утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина сварочной зоны не менее 30мм. Заглушка монолитной и цельной литой конструкция. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело заглушки должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД и имеет высоту не менее 75 мм и толщину стенки не менее 7,5 мм. Заглушка имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа, утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина сварочной зоны не менее 28мм. Заглушка – только монолитная и цельная литая конструкция. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело заглушки должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищенные контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке- 8 лет. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Муфта редукционная MR ПЭ100 SDR11 D110х63 Friatec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 165 мм и толщиной стенки на большей стороне не менее 18 мм и на меньшей стороне 10,5 мм. Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 160 мм и толщиной стенки на большей стороне не менее 16 мм и на меньшей стороне 9,5 мм. Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищённые контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъёмов - 4 мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Муфта редукционная MR ПЭ100 SDR11 D63х40 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 7,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 130 мм и толщиной стенки на большей стороне не менее 12 мм и на меньшей стороне 9 мм. Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 125 мм и толщиной стенки на большей стороне не менее 9,5 мм и на меньшей стороне 7,0 мм. Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищённые контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъёмов - 4 мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Муфта электросварная UB без упора ПЭ100 SDR11 D450 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 350 мм и толщиной стенки не менее 58 мм. Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 340 мм и толщиной стенки не менее 55 мм Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищенные контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъемов-4мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Муфта может применяться для труб c SDR17.6-11.Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Муфта электросварная MB с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D110 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 441,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 165 мм и толщиной стенки не менее 15 мм. Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 50 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 159 мм и толщиной стенки не менее 13,5 мм. Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 48 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищённые контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъёмов - 4 мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Муфта электросварная MB с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1 052,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 83 мм и толщиной стенки не менее 8,0 мм. Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 24 мм .Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 78 мм и толщиной стенки не менее 6,5 мм. Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 21 мм .Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищённые контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъёмов - 4 мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Муфта электросварная MB с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1 367,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 115 мм и толщиной стенки не менее 11 мм. Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 32 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке -10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 110 мм и толщиной стенки не менее 9,5 мм. Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 29 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно Фитинги имеют защищенные контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъемов-4мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Муфта может применяться для труб c SDR17.6-11. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Муфта электросварная MB с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D160 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 294,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 195 мм и толщиной стенки не менее 22 мм . Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа, утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 56 мм. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке -10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 190 мм и толщиной стенки не менее 19,5 мм . Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа, утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 52 мм. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищённые контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъёмов - 4 мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Муфта электросварная UB без упора ПЭ100 SDR11 D225 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 128,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 240 мм и толщиной стенки не менее 28 мм Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 75 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 236 мм и толщиной стенки не менее 26 мм Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 71 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищенные контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъемов-4мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Муфта может применяться для труб c SDR17.6-11. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Муфта электросварная без упора ПЭ100 SDR11 D315 Frialen UB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 144,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 310 мм и толщиной стенки не менее 40 мм Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 80 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 300 мм и толщиной стенки не менее 37,5 мм Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 78 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищенные контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъемов-4мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Муфта может применяться для труб c SDR17.6-11. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Муфта электросварная MB с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D40 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 209,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 90 мм и толщиной стенки не менее 9 мм. Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 25 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 86 мм и толщиной стенки не менее 7,0 мм. Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 23 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно Фитинги имеют защищенные контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъемов-4мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Муфта может применяться для труб c SDR17.6-11. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Муфта электросварная удлиненная с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1 103,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 200 и толщиой стенки не менее 11 мм Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Наличие холодных зон в торцах и посередине. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 197 и толщиой стенки не менее 9,5 мм Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Наличие холодных зон в торцах и посередине. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищенные контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъемов-4мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Муфта может применяться для труб c SDR17.6-11. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Отвод 30град.спигот ПЭ100 SDR11 D315 Banninger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Литое фасонное изделие цельнотянутое ПЭ100 SDR11 D315. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Литое фасонное изделие цельнотянутое, изготовленное из ПНД с минимальной длительной прочностью MRS 10 Мпа, без использования вторичного материала. Изделие соответствует ГОСТ Р 52779-2007. На изделии должен находиться штрих-код обратного отслеживания. Изделие выполняет требование норм EN 1555-3 и EN 12201-3 или, соответственно, DIN 16963 и GW 335-B2. Отношение внешнего диаметра к толщине стенок SDR=11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Отвод электросварной 11град.ПЭ 100 SDR11 D160 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 300 мм и толщиной стенки не менее 23 мм. Отвод цельной конструкции без возможности изменения углов поворота внутри одного изделия до момента сварки. Отвод имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена шириной не менее 55 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 295 мм и толщиной стенки не менее 20 мм. Отвод цельной конструкции без возможности изменения углов поворота внутри одного изделия до момента сварки. Отвод имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена шириной не менее 50 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищённые контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъёмов - 4 мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Отвод электросварной W30 Frialen ПЭ 100 SDR11 D110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 7,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 260 мм и толщиной стенки не менее 20 мм. Отвод цельной конструкции без возможности изменения углов поворота внутри одного изделия до момента сварки. Отвод имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 252 мм и толщиной стенки не менее 16 мм. Отвод цельной конструкции без возможности изменения углов поворота внутри одного изделия до момента сварки. Отвод имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищённые контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъёмов - 4 мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Отвод электросварной 30град.ПЭ 100 SDR11 D225 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 460 мм и толщиной стенки не менее 30 мм. Отвод цельной конструкции без возможности изменения углов поворота внутри одного изделия до момента сварки. Отвод имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 456 мм и толщиной стенки не менее 28 мм. Отвод цельной конструкции без возможности изменения углов поворота внутри одного изделия до момента сварки. Отвод имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищённые контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъёмов - 4 мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Отвод электросварной W45 Frialen ПЭ 100 SDR11 D110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 10,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 270 мм и толщиной стенки не менее 16 мм. Отвод цельной конструкции без возможности изменения углов поворота внутри одного изделия до момента сварки. Отвод имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 52 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 265 мм и толщиной стенки не менее 14 мм. Отвод цельной конструкции без возможности изменения углов поворота внутри одного изделия до момента сварки. Отвод имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 50,3 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищённые контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъёмов - 4 мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Отвод электросварной W45 Frialen ПЭ 100 SDR11 D225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 455 мм и толщиной стенки не менее 30 мм. Отвод цельной конструкции без возможности изменения углов поворота внутри одного изделия до момента сварки. Отвод имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 70, мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 450 мм и толщиной стенки не менее 27,5 мм. Отвод цельной конструкции без возможности изменения углов поворота внутри одного изделия до момента сварки. Отвод имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 66 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищённые контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъёмов - 4 мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Отвод электросварной W45 Frialen ПЭ 100 SDR11 D63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 29,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 162 мм и толщиной стенки не менее 11 мм. Отвод цельной конструкции без возможности изменения углов поворота внутри одного изделия до момента сварки. Отвод имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 33 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 158 мм и толщиной стенки не менее 9,5 мм. Отвод цельной конструкции без возможности изменения углов поворота внутри одного изделия до момента сварки. Отвод имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 32,3 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищённые контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъёмов - 4 мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Отвод электросварной 90 град. ПЭ100 SDR11 D63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 217,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 140 мм и толщиной стенки не менее 12 мм. Отвод цельной конструкции без возможности изменения углов поворота внутри одного изделия до момента сварки. Отвод имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 33 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 136 мм и толщиной стенки не менее 10 мм. Отвод цельной конструкции без возможности изменения углов поворота внутри одного изделия до момента сварки. Отвод имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 30 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищённые контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъёмов - 4 мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Отвод электросварной 90 град.Frialen ПЭ SDR11 D110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 240 мм и толщиной стенки не менее 16 мм. Отвод цельной конструкции без возможности изменения углов поворота внутри одного изделия до момента сварки. Отвод имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 55 мм Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 234 мм и толщиной стенки не менее 14 мм. Отвод цельной конструкции без возможности изменения углов поворота внутри одного изделия до момента сварки. Отвод имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 50 мм Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищённые контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъёмов - 4 мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Отвод электросварной W90 Frialen ПЭ SDR11 D32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 85 мм и толщиной стенки не менее 7 мм. Отвод цельной конструкции без возможности изменения углов поворота внутри одного изделия до момента сварки. Отвод имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 23 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 82 мм и толщиной стенки не менее 5,5 мм. Отвод цельной конструкции без возможности изменения углов поворота внутри одного изделия до момента сварки. Отвод имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 21,3 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищённые контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъёмов - 4 мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Отвод электросварной W90 Frialen ПЭ SDR11 D40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 8,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 100 мм и толщиной стенки не менее 8 мм. Отвод цельной конструкции без возможности изменения углов поворота внутри одного изделия до момента сварки. Отвод имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 31 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 96 мм и толщиной стенки не менее 6,5 мм. Отвод цельной конструкции без возможности изменения углов поворота внутри одного изделия до момента сварки. Отвод имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 29 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищённые контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъёмов - 4 мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Патрубок - накладка SA Frialen PE100 SDR11 D225х160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 283 мм. Фитинг имеет жестко закрепленную витую нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга с частичным выходом на поверхность. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. Ответная часть выполнена эластичной из ПЭ100 с четырьмя болтовыми соединениями. Длина выходного патрубка должна быть не менее 160 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 279 мм. Фитинг имеет жестко закрепленную витую нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга с частичным выходом на поверхность. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. Ответная часть выполнена эластичной из ПЭ100 с четырьмя болтовыми соединениями. Длина выходного патрубка должна быть не менее 157 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищённые контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъёмов - 4 мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D315х325 ПЭ100 SDR11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Сварное изделие, состоящее из двух частей. Стальной и полиэтиленовый отрезки герметично соединены между собой. Предельное давление составляет 10 атм (газ). Для подземных газопроводов, тип ПЭ труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д 315*28,6 мм ГОСТ Р 50838-2009, тип стальных труб ГОСТ 10704-91 гр "В" Д 325*6,0 мм. Габариты: общая длина не менее 980 мм; длина выпуска полиэтилена не менее 310 мм; длина выпуска стали не менее 280 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Сварное изделие, состоящее из двух частей. Стальной и полиэтиленовый отрезки герметично соединены между собой. Предельное давление составляет 10 атм (газ). Для подземных газопроводов, тип ПЭ труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д 315*28,6 мм ГОСТ Р 50838-2009, тип стальных труб ГОСТ 10704-91 гр "В" Д 325*6,0 мм. Габариты: общая длина не менее 970 мм; длина выпуска полиэтилена не менее 300 мм; длина выпуска стали не менее 270 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х32 ПЭ100 SDR11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 180,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Сварное изделие, состоящее из двух частей. Стальной и полиэтиленовый отрезки герметично соединены между собой. Предельное давление составляет 10 атм (газ). Для подземных газопроводов, тип ПЭ труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д 32*3 мм ГОСТ Р 50838-2009, тип стальных труб ГОСТ 8732-78 гр "В" Д 32*3,0 мм. Габариты: общая длина не менее 580 мм; длина выпуска полиэтилена не менее 210 мм; длина выпуска стали не менее 315 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Сварное изделие, состоящее из двух частей. Стальной и полиэтиленовый отрезки герметично соединены между собой. Предельное давление составляет 10 атм (газ). Для подземных газопроводов, тип ПЭ труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д 32*3 мм ГОСТ Р 50838-2009, тип стальных труб ГОСТ 8732-78 гр "В" Д 32*3,0 мм. Габариты: общая длина не менее 575 мм; длина выпуска полиэтилена не менее 200 мм; длина выпуска стали не менее 300 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D40х32 ПЭ100 SDR11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 80,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Сварное изделие, состоящее из двух частей. Стальной и полиэтиленовый отрезки герметично соединены между собой. Предельное давление составляет 10 атм (газ). Для подземных газопроводов, тип ПЭ труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д 40*3,7 мм ГОСТ Р 50838-2009, тип стальных труб ГОСТ 8732-78 гр "В" Д 32*3,0 мм. Габариты: общая длина не менее 685 мм; длина выпуска полиэтилена не менее 310 мм; длина выпуска стали не менее 290 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Сварное изделие, состоящее из двух частей. Стальной и полиэтиленовый отрезки герметично соединены между собой. Предельное давление составляет 10 атм (газ). Для подземных газопроводов, тип ПЭ труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д 40*3,7 мм ГОСТ Р 50838-2009, тип стальных труб ГОСТ 8732-78 гр "В" Д 32*3,0 мм. Габариты: общая длина не менее 678 мм; длина выпуска полиэтилена не менее 300мм; длина выпуска стали не менее 280 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D63х57 ПЭ100 SDR11 Friatec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 440,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Сварное изделие, состоящее из двух частей. Стальной и полиэтиленовый отрезки герметично соединены между собой. Предельное давление составляет 10 атм (газ). Для подземных газопроводов, тип ПЭ труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д 63*5,8 мм ГОСТ Р 50838-2009, тип стальных труб ГОСТ 10704-91 гр "В" Д 57*3,5 мм. Габариты: общая длина не менее 710 мм; длина выпуска полиэтилена не менее 290 мм; длина выпуска стали не менее 310 мм; длина нахлеста не менее 120 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Сварное изделие, состоящее из двух частей. Стальной и полиэтиленовый отрезки герметично соединены между собой. Предельное давление составляет 10 атм (газ). Для подземных газопроводов, тип ПЭ труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д 63*5,8 мм ГОСТ Р 50838-2009, тип стальных труб ГОСТ 10704-91 гр "В" Д 57*3,5 мм. Габариты: общая длина не менее 705 мм; длина выпуска полиэтилена не менее 280 мм; длина выпуска стали не менее 300 мм; длина нахлеста не менее 117 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Тройник равносторонний электросварной ТА KIT ПЭ100 SDR11 40 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 150 мм и толщиной стенки не менее 7,0 мм Тройник имеет на двух выходах жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 25 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине тройника. Прямоточная сторона сваривается за одну установку сварочного аппарата, поэтому необходима только 1 сварка. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. Удлиненный отводной патрубок длиной не менее 90 мм, рассчитанный на 2 сварки. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 146 мм и толщиной стенки не менее 6,5 мм Тройник имеет на двух выходах жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 25 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине тройника. Прямоточная сторона сваривается за одну установку сварочного аппарата, поэтому необходима только 1 сварка. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. Удлиненный отводной патрубок длиной не менее 88 мм, рассчитанный на 2 сварки. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищённые контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъёмов - 4 мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Тройник равносторонний электросварной ТА KIT ПЭ100 SDR11 63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 208,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 201 мм и толщиной стенки не менее 10,0 мм Тройник имеет на двух выходах жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 35 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине тройника. Прямоточная сторона сваривается за одну установку сварочного аппарата, поэтому необходима только 1 сварка. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. Удлиненный отводной патрубок длиной не менее 119 мм, рассчитанный на 2 сварки. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 197 мм и толщиной стенки не менее 9,0 мм Тройник имеет на двух выходах жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 33 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине тройника. Прямоточная сторона сваривается за одну установку сварочного аппарата, поэтому необходима только 1 сварка. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. Удлиненный отводной патрубок длиной не менее 115 мм, рассчитанный на 2 сварки. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищённые контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъёмов - 4 мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Тройник редукционный ПЭ100 SDR11 D315х110 Frialen-T red XL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД и имеет на всех трех выходах жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Наличие холодных зон в торцах и посередине тройника. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД и имеет на всех трех выходах жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Наличие холодных зон в торцах и посередине тройника. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищённые контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъёмов - 4 мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Тройник редукционный спигот D110х63 ПЭ100 SDR11 Banninger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 100,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Литое фасонное изделие, изготовленное из ПНД с маркой ПЭ100, SDR11, без использования вторичного материала. Изделие соответствует ГОСТ Р 52779-2007. На изделии должен находиться штрих-код обратного отслеживания. Изделие выполняет требование норм EN 1555-3 и EN 12201-3 (или DIN 16963 и GW 335-B2). Длина фитинга не менее 320 мм. Ширина не менее 200 мм.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Литое фасонное изделие, изготовленное из ПНД с минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа, без использования вторичного материала. Изделие соответствует ГОСТ Р 52779-2007. На изделии должен находиться штрих-код обратного отслеживания. Изделие выполняет требование норм EN 1555-3 и EN 12201-3 (или DIN 16963 и GW 335-B2). Отношение внешнего диаметра к толщине стенок SDR11. Габаритный размер (длина) не менее 316 мм. Ширина не менее 190 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Тройник редукционный спигот D160х63 ПЭ100 SDR11 Banninger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 12,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Литое фасонное изделие, изготовленное из ПНД с маркой ПЭ100, SDR11, без использования вторичного материала. Изделие соответствует ГОСТ Р 52779-2007. На изделии должен находиться штрих-код обратного отслеживания. Изделие выполняет требование норм EN 1555-3 и EN 12201-3 (или DIN 16963 и GW 335-B2). Длина фитинга не менее 430 мм. Ширина не менее 260 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Литое фасонное изделие, изготовленное из ПНД с минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа, без использования вторичного материала. Изделие соответствует ГОСТ Р 52779-2007. На изделии должен находиться штрих-код обратного отслеживания. Изделие выполняет требование норм EN 1555-3 и EN 12201-3 (или DIN 16963 и GW 335-B2). Отношение внешнего диаметра к толщине стенок SDR11. Габаритный размер (длина) не менее 424 мм. Ширина не менее 254 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Тройник редукционный спигот D225х63 ПЭ100 SDR11 Banninger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Да |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  |  |  |  | Литое фасонное изделие, изготовленное из ПНД с маркой ПЭ100, SDR11, без использования вторичного материала. Изделие соответствует ГОСТ Р 52779-2007. На изделии должен находиться штрих-код обратного отслеживания. Изделие выполняет требование норм EN 1555-3 и EN 12201-3 (или DIN 16963 и GW 335-B2). Длина фитинга не менее 550 мм. Ширина не менее 360 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Литое фасонное изделие, изготовленное из ПНД с минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа, без использования вторичного материала. Изделие соответствует ГОСТ Р 52779-2007. На изделии должен находиться штрих-код обратного отслеживания. Изделие выполняет требование норм EN 1555-3 и EN 12201-3 (или DIN 16963 и GW 335-B2). Отношение внешнего диаметра к толщине стенок SDR11. Габаритный размер (длина) не менее 540 мм. Ширина не менее 353,5 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | График поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок поставки товара на склад грузополучателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком DAA ПЭ100 SDR11 D63х32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком DAA ПЭ100 SDR11 D63х63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком DAA ПЭ100 SDR11 D160х32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком DAA ПЭ100 SDR11 D110х32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком DAA ПЭ100 SDR11 D160х63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Арматура DAA (KIT) для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком в наборе с муфтой типа MB или редукц.муфтой MR ПЭ100 SDR11 D110х40 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Арматура DAA (KIT) для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком в наборе с муфтой типа MB или редукц.муфтой MR ПЭ100 SDR11 D160х40 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком ПЭ100 SDR11 D225х32 DAA ПЭ100 SDR11 D225х32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Заглушка электросварная MV ПЭ100 SDR11 D63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Заглушка электросварная MV ПЭ100 SDR11 D40 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Муфта редукционная MR ПЭ100 SDR11 D110х63 Friatec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Муфта редукционная MR ПЭ100 SDR11 D63х40 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Муфта электросварная UB без упора ПЭ100 SDR11 D450 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Муфта электросварная MB с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D110 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Муфта электросварная MB с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 052,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Муфта электросварная MB с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 367,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Муфта электросварная MB с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D160 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Муфта электросварная UB без упора ПЭ100 SDR11 D225 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Муфта электросварная без упора ПЭ100 SDR11 D315 Frialen UB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Муфта электросварная MB с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D40 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Муфта электросварная удлиненная с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 103,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Отвод 30град.спигот ПЭ100 SDR11 D315 Banninger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Отвод электросварной 11град.ПЭ 100 SDR11 D160 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Отвод электросварной W30 Frialen ПЭ 100 SDR11 D110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Отвод электросварной 30град.ПЭ 100 SDR11 D225 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Отвод электросварной W45 Frialen ПЭ 100 SDR11 D110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Отвод электросварной W45 Frialen ПЭ 100 SDR11 D225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Отвод электросварной W45 Frialen ПЭ 100 SDR11 D63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Отвод электросварной 90 град. ПЭ100 SDR11 D63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Отвод электросварной 90 град.Frialen ПЭ SDR11 D110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Отвод электросварной W90 Frialen ПЭ SDR11 D32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Отвод электросварной W90 Frialen ПЭ SDR11 D40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Патрубок - накладка SA Frialen PE100 SDR11 D225х160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D315х325 ПЭ100 SDR11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х32 ПЭ100 SDR11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D40х32 ПЭ100 SDR11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D63х57 ПЭ100 SDR11 Friatec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Тройник равносторонний электросварной ТА KIT ПЭ100 SDR11 40 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Тройник равносторонний электросварной ТА KIT ПЭ100 SDR11 63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Тройник редукционный ПЭ100 SDR11 D315х110 Frialen-T red XL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Тройник редукционный спигот D110х63 ПЭ100 SDR11 Banninger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Тройник редукционный спигот D160х63 ПЭ100 SDR11 Banninger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Тройник редукционный спигот D225х63 ПЭ100 SDR11 Banninger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 433 191,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 133 876,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 299 314,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12, акт приема-передачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |