| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений № 152 689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Арматура DAA (KIT) для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком в наборе с муфтой типа MB или редукц.муфтой MR ПЭ100 SDR11 D110х40 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 27,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Арматура DAA (KIT) для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком в наборе с муфтой типа MB или редукц.муфтой MR ПЭ100 SDR11 D160х40 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком DAA ПЭ100 SDR11 D110х32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 80,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком DAA ПЭ100 SDR11 D110х63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком DAA ПЭ100 SDR11 D160х32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 101,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком ПЭ100 SDR11 D225х32 DAA ПЭ100 SDR11 D225х32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 36,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком DAA ПЭ100 SDR11 D63х32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1 084,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Арматура DAA для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком ПЭ100 SDR11 D63х40 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком DAA ПЭ100 SDR11 D63х63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Заглушка- усиливающая накладка электросварная RS ПЭ100 SDR11 D63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Для ремонта повреждения труб без и с утечкой среды изготовлена из ПНД длиной не менее 104 мм.Накладка состоит из двух седловин с жестко закрепленной витой нагревательной спиралью открытого типа утопленную в тело фитинга с частичным выходом на поверхность. Седловины соединяются четырьмя болтовыми соединениями и варятся в два этапа. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0). Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-8 лет. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Заглушка электросварная MV ПЭ100 SDR11 D110 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 7,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД и имеющая высоту не менее 125 мм и толщину стенки не менее 16,5 мм. Имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа, утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина сварочной зоны не менее 34мм. Заглушка – только монолитная и цельная литая конструкция. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело заглушки должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-8 лет. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Заглушка электросварная MV ПЭ100 SDR11 D160 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 12,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД и имеющая высоту не менее 262 мм и толщину стенки не менее 23,0 мм. Заглушка имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа, утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина сварочной зоны не менее 63мм. Заглушка – только монолитная и цельная литая конструкция. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело заглушки должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-8 лет. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Заглушка электросварная MV ПЭ100 SDR11 D32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД и имеющая высоту не менее 70 мм и толщину стенки не менее 6мм. Имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа, утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина сварочной зоны не менее 28мм. Заглушка – только монолитная и цельная литая конструкция. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело заглушки должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищённые контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъёмов - 4 мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Заглушка электросварная MV ПЭ100 SDR11 D40 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 53,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД и имеющая высоту не менее 75 мм и толщину стенки не менее 7,5мм. Имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа, утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина сварочной зоны не менее 28мм. Заглушка – только монолитная и цельная литая конструкция. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело заглушки должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищенные контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-8 лет. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Заглушка электросварная MV ПЭ100 SDR11 D63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 53,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД и имеющая высоту не менее 88 мм и толщину стенки не менее 10,5 мм. Имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа, утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина сварочной зоны не менее 31мм. Заглушка – только монолитная и цельная литая конструкция. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело заглушки должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищённые контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъёмов - 4 мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет.Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Заглушка электросварная усиливающая накладка VVS ПЭ100 SDR11 D110 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 180 мм. Состоит из двух седловин с жестко закрепленной витой нагревательной спиралью открытого типа утопленную в тело фитинга с частичным выходом на поверхность. Седловины соединяются четырьмя болтовыми соединениями и варятся в два этапа. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0). Имеют защищенные контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъемов-4мм) и другими аппаратами, сделанными по ISO 12176-2. Седелка может применяться для труб c SDR17.6-11. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-8 лет. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Заглушка электросварная усиливающая накладка VVS ПЭ100 SDR11 D160 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 195 мм. Состоит из двух седловин с жестко закрепленной витой нагревательной спиралью открытого типа утопленную в тело фитинга с частичным выходом на поверхность. Седловины соединяются четырьмя болтовыми соединениями и варятся в два этапа. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0). Имеют защищенные контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъемов-4мм) и другими аппаратами, сделанными по ISO 12176-2. Седелка может применяться для труб c SDR17.6-11. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-8 лет. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Заглушка электросварная усиливающая накладка VVS ПЭ100 SDR11 D225 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 195 мм. Состоит из двух седловин с жестко закрепленной витой нагревательной спиралью открытого типа утопленную в тело фитинга с частичным выходом на поверхность. Седловины соединяются четырьмя болтовыми соединениями и варятся в два этапа. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) Фитинги имеют защищенные контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъемов-4мм) и другими аппаратами, сделанными по ISO 12176-2. Седелка может применяться для труб c SDR17.6-11. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-8 лет. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Муфта редукционная MR ПЭ100 SDR11 D110х63 Friatec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Муфта редукционная MR ПЭ100 SDR11 D63х40 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Муфта электросварная UB без упора ПЭ100 SDR11 D225 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Муфта электросварная UB без упора ПЭ100 SDR11 D400 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Муфта электросварная MB с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D110 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 116,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 159 мм и толщиной стенки не менее 13,5 мм. Имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 48мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Имеет защищенные контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъемов-4 мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Может применяться для труб c SDR17.6-11. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-8 лет. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Муфта электросварная MB с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D160 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 76,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 190 мм и толщиной стенки не менее 19,5 мм. Имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 52 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Имеет защищенные контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъемов-4мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Может применяться для труб c SDR17.6-11. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-8 лет. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Муфта электросварная MB с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D225 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 236 мм и толщиной стенки не менее 26 мм . Имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 71мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Имеет защищенные контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъемов-4мм) и другие аппараты,сделанные по ISO 12176-2008. Может применяться для труб c SDR17.6-11. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-8 лет. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Муфта электросварная MB с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 4 637,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 77 мм и толщиной стенки не менее 6,5 мм. Имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 21 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Имеет защищенные контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъемов-4мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Может применяться для труб c SDR17.6-11. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-8 лет. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Муфта электросварная MB с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D40 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 457,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 86 мм и толщиной стенки не менее 7,0 мм. Имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 23 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Имеет защищенные контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъемов-4мм) и другие аппараты,сделанные по ISO 12176-2008. Может применяться для труб c SDR17.6-11. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-8 лет. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Муфта электросварная MB с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 200,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 112 мм и толщиной стенки не менее 9,5 мм. Имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 29 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно Фитинги имеют защищенные контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъемов-4мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Муфта может применяться для труб c SDR17.6-11. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-8 лет. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Муфта электросварная MB с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D90 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 12,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 138 мм и толщиной стенки не менее 12 мм. Имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 41мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Имеет защищенные контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъемов-4мм) и другие аппараты, сделанными по ISO 12176-2008. Может применяться для труб c SDR17.6-11. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-8 лет. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Муфта электросварная удлиненная с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 149,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 136 мм и толщиной стенки не менее 6,5 мм. Имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Наличие холодных зон в торцах и посередине. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-8 лет. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Муфта электросварная удлиненная с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D40 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 12,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 146 мм и толщиой стенки не менее 7 мм. Имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Наличие холодных зон в торцах и посередине. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Муфта электросварная удлиненная с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 7,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 197 мм и толщиной стенки не менее 9,5 мм. Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Наличие холодных зон в торцах и посередине. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-8 лет. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Отвод электросварной W30 Frialen ПЭ 100 SDR11 D160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 302 мм и толщиной стенки не менее 19,5 мм. Цельной конструкции без возможности изменения углов поворота внутри одного изделия до момента сварки. Имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Отвод электросварной 90 град. ПЭ100 SDR11 D63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 15,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 136 мм и толщиной стенки не менее 10,0 мм. Цельной конструкции без возможности изменения углов поворота внутри одного изделия до момента сварки. Имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 30,0 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищённые контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъёмов - 4 мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Отвод электросварной 90 град.Frialen ПЭ SDR11 D110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 33,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 234 мм и толщиной стенки не менее 14,0 мм. Цельной конструкции без возможности изменения углов поворота внутри одного изделия до момента сварки. Имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 50,0 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищённые контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъёмов - 4 мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Отвод электросварной W90 Frialen ПЭ SDR11 D32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 62,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 82 мм и толщиной стенки не менее 5,5 мм. Цельной конструкции без возможности изменения углов поворота внутри одного изделия до момента сварки. Имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 21,3мм Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты.На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанными по ISO 12176-2008.. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-8 лет. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Патрубок - накладка SA Frialen PE100 SDR11 D110х63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 180 мм. Имеет жестко закрепленную витую нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга с частичным выходом на поверхность. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. Ответная часть выполнена эластичной из ПЭ100 с четырьмя болтовыми соединениями. Длина выходного патрубка должна быть не менее 150 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Переход электросварной MR ПЭ100 SDR11 D110х63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 9,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 160 мм и толщиной стенки на большей стороне не менее (16,0 мм и на меньшей стороне 9,5мм . Имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищенные контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъемов-4мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Может применяться для труб c SDR17.6-11. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-8 лет. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Переход электросварной MR ПЭ100 SDR11 D63х32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 125 мм и толщиной стенки на большей стороне не менее (9,5 мм и на меньшей стороне 6,5мм . Имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищенные контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъемов-4мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Может применяться для труб c SDR17.6-11. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-8 лет. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Седелка электросварная SA ПЭ100 SDR11 D110х32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Патрубок-накладка изготовлена из ПНД длиной не менее 180 мм. Имеет жестко закрепленную витую нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга с частичным выходом на поверхность. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. Ответная часть выполнена эластичной из ПЭ100 с четырьмя болтовыми соединениями. Длина выходного патрубка должна быть не менее 125 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Седелка электросварная SA ПЭ100 SDR11 D110х63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Патрубок-накладка изготовлена из ПНД длиной не менее 180 мм. Имеет жестко закрепленную витую нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга с частичным выходом на поверхность. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. Ответная часть выполнена эластичной из ПЭ100 с четырьмя болтовыми соединениями. Длина выходного патрубка должна быть не менее 150 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Седелка электросварная SA ПЭ100 SDR11 D160х32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Патрубок-накладка изготовлена из ПНД длиной не менее 265 мм. Имеет жестко закрепленную витую нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга с частичным выходом на поверхность. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. Ответная часть выполнена эластичной из ПЭ100 с четырьмя болтовыми соединениями. Длина выходного патрубка должна быть не менее 126 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Седелка электросварная SA ПЭ100 SDR11 D160х63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Патрубок-накладка изготовлена из ПНД длиной не менее 265 мм. Имеет жестко закрепленную витую нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга с частичным выходом на поверхность. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. Ответная часть выполнена эластичной из ПЭ100 с четырьмя болтовыми соединениями. Длина выходного патрубка должна быть не менее 140 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Седелка электросварная SA ПЭ100 SDR11 D63х32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Патрубок-накладка изготовлена из ПНД длиной не менее 118 мм. Имеет жестко закрепленную витую нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга с частичным выходом на поверхность. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. Ответная часть выполнена эластичной из ПЭ100 с четырьмя болтовыми соединениями. Длина выходного патрубка должна быть не менее100 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Седелка электросварная SA ПЭ100 SDR11 D90х32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Патрубок-накладка изготовлена из ПНД длиной не менее 150 мм. Имеет жестко закрепленную витую нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга с частичным выходом на поверхность. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. Ответная часть выполнена эластичной из ПЭ100 с четырьмя болтовыми соединениями. Длина выходного патрубка должна быть не менее 103 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Седелка электросварная SA ПЭ100 SDR11 D90х63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Патрубок-накладка изготовлена из ПНД длиной не менее 150 мм. Имеет жестко закрепленную витую нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга с частичным выходом на поверхность. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. Ответная часть выполнена эластичной из ПЭ100 с четырьмя болтовыми соединениями. Длина выходного патрубка должна быть не менее 103 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-8 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D110х108 ПЭ100 SDR11 Friatec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Для подземных газопроводов тип ПЭ труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д 110*10.0 мм ГОСТ Р 50838-2009; тип стальных труб ГОСТ 8732-78 гр."В" Д 108*3,5 (4) мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D160х159 ПЭ100 SDR11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Для подземных газопроводов, тип ПЭ труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д160*14,6мм ГОСТ Р 50838-2009, тип стальных труб ГОСТ 10704-91 гр «В» Д 159*4,5мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х32 ПЭ100 SDR11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 521,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Для подземных газопроводов тип ПЭ труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д 32*3.0 мм ГОСТ Р 50838-2009; тип стальных труб ГОСТ 8732-78 гр."В" Д 32*3,0 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D40х32 ПЭ100 SDR11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 62,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Для подземных газопроводов, тип ПЭ труб ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д40*3,7мм ГОСТ Р 50838-2009, тип стальных труб ГОСТ 3262-75 гр. «В» Д 32*3,2мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D40х38 ПЭ100 SDR11 Изопайп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 65,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Для подземных газопроводов, тип ПЭ труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д40*3,7мм ГОСТ Р 50838-2009, тип стальных труб ГОСТ 8732-78 гр. «В» Д 38*3,0мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D63х57 ПЭ100 SDR11 Friatec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 50,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Для подземных газопроводов, тип ПЭ труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д63*5,8мм ГОСТ Р 50838-2009, тип стальных труб ГОСТ 10704-91 гр «В» Д 57*3,5мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D90х89 ПЭ100 SDR11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Для подземных газопроводов тип ПЭ труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д 90*8.2 мм ГОСТ Р 50838-2009; тип стальных труб ГОСТ 8732-78 гр."В" Д 89*3,5 (4) мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Тройник равносторонний электросварной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Т ПЭ100 SDR11 D200. Изготовлен из ПНД длиной не менее 550 мм и толщиной стенки не менее 25,5 мм. Имеет на всех трех выходах жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 54 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине тройника. Прямоточная сторона сваривается за одну установку сварочного аппарата, поэтому необходимы только 2 сварки. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Тройник равносторонний электросварной ТА KIT ПЭ100 SDR11 63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 197 мм и толщиной стенки не менее 9 мм. Имеет на двух выходах жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 33 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине тройника. Прямоточная сторона сваривается за одну установку сварочного аппарата, поэтому необходима только 1 сварка. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. Удлиненный отводной патрубок длиной не менее 115 мм, рассчитанный на 2 сварки. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищённые контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъёмов - 4 мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Тройник равносторонний электросварной Т ПЭ100 SDR11 D110 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 355 и толщиной стенки не менее 15,5. Тройник имеет на всех трех выходах жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 48. Наличие холодных зон в торцах и посередине тройника. Прямоточная сторона сваривается за одну установку сварочного аппарата, поэтому необходимы только 2 сварки. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанными по ISO 12176-2008 Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-8 лет. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Тройник равносторонний электросварной Т ПЭ100 SDR11 D160 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 430 мм и толщиной стенки не менее 20 мм. Имеет на всех трех выходах жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 48 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине тройника. Прямоточная сторона сваривается за одну установку сварочного аппарата, поэтому необходимы только 2 сварки. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Тройник равносторонний электросварной Т ПЭ100 SDR11 D225 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 580 мм и толщиной стенки не менее 27,5 мм. Имеет на всех трех выходах жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 63 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине тройника. Прямоточная сторона сваривается за одну установку сварочного аппарата, поэтому необходимы только 2 сварки. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Тройник равносторонний электросварной Т ПЭ100 SDR11 D90 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 305 и толщиной стенки не менее 13,5. Имеет на всех трех выходах жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 44. Наличие холодных зон в торцах и посередине тройника. Прямоточная сторона сваривается за одну установку сварочного аппарата, поэтому необходимы только 2 сварки. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код,штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанными по ISO 12176-2008 Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке-8 лет. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | График поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок поставки товара на склад грузополучателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Арматура DAA (KIT) для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком в наборе с муфтой типа MB или редукц.муфтой MR ПЭ100 SDR11 D110х40 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Арматура DAA (KIT) для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком в наборе с муфтой типа MB или редукц.муфтой MR ПЭ100 SDR11 D160х40 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком DAA ПЭ100 SDR11 D110х32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком DAA ПЭ100 SDR11 D110х63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком DAA ПЭ100 SDR11 D160х32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком ПЭ100 SDR11 D225х32 DAA ПЭ100 SDR11 D225х32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком DAA ПЭ100 SDR11 D63х32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 084,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Арматура DAA для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком ПЭ100 SDR11 D63х40 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком DAA ПЭ100 SDR11 D63х63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Заглушка- усиливающая накладка электросварная RS ПЭ100 SDR11 D63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Заглушка электросварная MV ПЭ100 SDR11 D110 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Заглушка электросварная MV ПЭ100 SDR11 D160 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Заглушка электросварная MV ПЭ100 SDR11 D32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Заглушка электросварная MV ПЭ100 SDR11 D40 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Заглушка электросварная MV ПЭ100 SDR11 D63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Заглушка электросварная усиливающая накладка VVS ПЭ100 SDR11 D110 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Заглушка электросварная усиливающая накладка VVS ПЭ100 SDR11 D160 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Заглушка электросварная усиливающая накладка VVS ПЭ100 SDR11 D225 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Муфта редукционная MR ПЭ100 SDR11 D110х63 Friatec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Муфта редукционная MR ПЭ100 SDR11 D63х40 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Муфта электросварная UB без упора ПЭ100 SDR11 D225 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Муфта электросварная UB без упора ПЭ100 SDR11 D400 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Муфта электросварная MB с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D110 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Муфта электросварная MB с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D160 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Муфта электросварная MB с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D225 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Муфта электросварная MB с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 637,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Муфта электросварная MB с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D40 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 457,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Муфта электросварная MB с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Муфта электросварная MB с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D90 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Муфта электросварная удлиненная с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Муфта электросварная удлиненная с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D40 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Муфта электросварная удлиненная с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Отвод электросварной W30 Frialen ПЭ 100 SDR11 D160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Отвод электросварной 90 град. ПЭ100 SDR11 D63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Отвод электросварной 90 град.Frialen ПЭ SDR11 D110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Отвод электросварной W90 Frialen ПЭ SDR11 D32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Патрубок - накладка SA Frialen PE100 SDR11 D110х63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Переход электросварной MR ПЭ100 SDR11 D110х63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Переход электросварной MR ПЭ100 SDR11 D63х32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Седелка электросварная SA ПЭ100 SDR11 D110х32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Седелка электросварная SA ПЭ100 SDR11 D110х63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Седелка электросварная SA ПЭ100 SDR11 D160х32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Седелка электросварная SA ПЭ100 SDR11 D160х63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Седелка электросварная SA ПЭ100 SDR11 D63х32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Седелка электросварная SA ПЭ100 SDR11 D90х32 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Седелка электросварная SA ПЭ100 SDR11 D90х63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D110х108 ПЭ100 SDR11 Friatec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D160х159 ПЭ100 SDR11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х32 ПЭ100 SDR11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 521,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D40х32 ПЭ100 SDR11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D40х38 ПЭ100 SDR11 Изопайп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D63х57 ПЭ100 SDR11 Friatec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D90х89 ПЭ100 SDR11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Тройник равносторонний электросварной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Тройник равносторонний электросварной ТА KIT ПЭ100 SDR11 63 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Тройник равносторонний электросварной Т ПЭ100 SDR11 D110 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Тройник равносторонний электросварной Т ПЭ100 SDR11 D160 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Тройник равносторонний электросварной Т ПЭ100 SDR11 D225 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Тройник равносторонний электросварной Т ПЭ100 SDR11 D90 Frialen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 378 017,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 972 917,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 405 099,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12, акт приема-передачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |