Извещение

о проведении открытого запроса предложений № 154766

по отбору организации на поставку товаров

по номенклатурной группе:

Пункты редуцирования газа

| 1 | лот: | для нужд | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| --- | --- | --- | --- |

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| Юридический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Почтовый адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Фактический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Адрес сайта в сети Интернет: | www.beloblgaz.ru |
| Адрес электронной почты: | info@beloblgaz.ru, VNesvoev@beloblgaz.ru, AZoloedova@beloblgaz.ru |
| Телефон: | +7 (4722) 34-17-88 |
| Факс: | +7 (4722) 23-51-83 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки / Форма подачи заявок участниками | Открытый запрос предложений / на бумажном носителе |
|  | Наименование Организатора, контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Лютиков Александр Игоревич Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара | Поставка товаров по номенклатурной группе: Пункты редуцирования газа Комплектность и количество товара в соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара | Таблица из технического задания к закупочной процедуре 154766 |

| № п/п | Наименование предмета закупки |  | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-40-2 |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-40-2 Изготовитель: ОАО «КЗТМ» г. Кайспийск Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов:  ТУ 4859-020-73339504-2015 АО «Газпром газораспределение» «ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНЫЕ. Общие технические требования»;  ГОСТ Р 54960-2012. Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,6 Рвх. мин., МПа: - Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДК-40-2 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 100 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: РДК-40-2 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 100 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Наличие обогрева: нет Строительные и габаритные размеры: согласно приложению Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов – в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: • диаметр входного газопровода, мм: • диаметр выходного газопровода №1, мм: диаметр выходного газопровода №2 , мм:  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; - иные дополнительные требования. Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А; - иные дополнительные требования. Требования к конструкции шкафа (в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): - отсек для оборудования АСУ ТП: требования к отсеку/ нет (если не предусмотрен);  материалы для утепления шкафа должны быть сертифицированы на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (если предусмотрен обогрев);  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; - иные дополнительные требования. Требования к материалам шкафа - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): при наличии дополнительных требований Требования к антикоррозионным покрытиям - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: при наличии дополнительных требований Дополнительное оборудование: - оборудование АСУ ТП: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - узел учёта газа: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - иные дополнительные требования. Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-20121:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф. |  |  |  |  |  |
| 2 | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-100-2 |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-100-2 Изготовитель: ОАО «КЗТМ» г. Кайспийск Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов:  ТУ 4859-020-73339504-2015 АО «Газпром газораспределение» «ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНЫЕ. Общие технические требования»;  ГОСТ Р 54960-2012. Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,6 Рвх. мин., МПа: 0,56 Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДК-100 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 400 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: - Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: - Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): - Наличие обогрева: - Строительные и габаритные размеры: согласно приложению Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов – в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: • диаметр входного газопровода, мм: 50 • диаметр выходного газопровода №1, мм: 80 диаметр выходного газопровода №2 , мм:  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; - иные дополнительные требования. Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А; - иные дополнительные требования. Требования к конструкции шкафа (в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): - отсек для оборудования АСУ ТП: требования к отсеку/ нет (если не предусмотрен);  материалы для утепления шкафа должны быть сертифицированы на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (если предусмотрен обогрев);  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; - иные дополнительные требования. Требования к материалам шкафа - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): при наличии дополнительных требований Требования к антикоррозионным покрытиям - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: при наличии дополнительных требований Дополнительное оборудование: - оборудование АСУ ТП: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - узел учёта газа: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - иные дополнительные требования. Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-20121:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; - иные дополнительные требования. |  |  |  |  |  |
| 3 | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-400-2 |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-400-2 Изготовитель: ОАО «КЗТМ» г. Кайспийск Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов:  ТУ 4859-020-73339504-2015 АО «Газпром газораспределение» «ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНЫЕ. Общие технические требования»;  ГОСТ Р 54960-2012. Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,3 Рвх. мин., МПа: 0,26 Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДК-400 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 550 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: - Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: - Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): - Наличие обогрева: - Строительные и габаритные размеры: согласно приложению Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов – в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: • диаметр входного газопровода, мм: 50 • диаметр выходного газопровода №1, мм: 100 диаметр выходного газопровода №2 , мм:  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; - иные дополнительные требования. Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А; - иные дополнительные требования. Требования к конструкции шкафа (в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): - отсек для оборудования АСУ ТП: требования к отсеку/ нет (если не предусмотрен);  материалы для утепления шкафа должны быть сертифицированы на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (если предусмотрен обогрев);  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; - иные дополнительные требования. Требования к материалам шкафа - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): при наличии дополнительных требований Требования к антикоррозионным покрытиям - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: при наличии дополнительных требований Дополнительное оборудование: - оборудование АСУ ТП: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - узел учёта газа: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - иные дополнительные требования. Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-20121:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; - иные дополнительные требования. |  |  |  |  |  |
| 4 | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-800-2 |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-800-2 Изготовитель: ОАО «КЗТМ» г. Кайспийск Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов:  ТУ 4859-020-73339504-2015 АО «Газпром газораспределение» «ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНЫЕ. Общие технические требования»;  ГОСТ Р 54960-2012. Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,6 Рвх. мин., МПа: - Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДК-800 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 800 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: - Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: - Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): - Наличие обогрева: - Строительные и габаритные размеры: согласно приложению Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов – в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: • диаметр входного газопровода, мм: 50 • диаметр выходного газопровода №1, мм: 90 диаметр выходного газопровода №2 , мм:  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; - иные дополнительные требования. Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А; - иные дополнительные требования. Требования к конструкции шкафа (в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): - отсек для оборудования АСУ ТП: требования к отсеку/ нет (если не предусмотрен);  материалы для утепления шкафа должны быть сертифицированы на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (если предусмотрен обогрев);  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; - иные дополнительные требования. Требования к материалам шкафа - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): при наличии дополнительных требований Требования к антикоррозионным покрытиям - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: при наличии дополнительных требований Дополнительное оборудование: - оборудование АСУ ТП: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - узел учёта газа: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - иные дополнительные требования. Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-20121:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; - иные дополнительные требования. |  |  |  |  |  |
| 5 | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-800-2 |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-800-2 Изготовитель: ОАО «КЗТМ» г. Кайспийск Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов:  ТУ 4859-020-73339504-2015 АО «Газпром газораспределение» «ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНЫЕ. Общие технические требования»;  ГОСТ Р 54960-2012. Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,6 Рвх. мин., МПа: - Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДК-800 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 800 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: - Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: - Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): - Наличие обогрева: - Строительные и габаритные размеры: согласно приложению Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов – в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: • диаметр входного газопровода, мм: 50 • диаметр выходного газопровода №1, мм: 90 диаметр выходного газопровода №2 , мм:  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; - иные дополнительные требования. Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А; - иные дополнительные требования. Требования к конструкции шкафа (в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): - отсек для оборудования АСУ ТП: требования к отсеку/ нет (если не предусмотрен);  материалы для утепления шкафа должны быть сертифицированы на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (если предусмотрен обогрев);  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; - иные дополнительные требования. Требования к материалам шкафа - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): при наличии дополнительных требований Требования к антикоррозионным покрытиям - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: при наличии дополнительных требований Дополнительное оборудование: - оборудование АСУ ТП: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - узел учёта газа: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - иные дополнительные требования. Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-20121:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; - иные дополнительные требования. |  |  |  |  |  |
| 6 | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-800-2 |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-800-2 Изготовитель: ОАО «КЗТМ» г. Кайспийск Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов:  ТУ 4859-020-73339504-2015 АО «Газпром газораспределение» «ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНЫЕ. Общие технические требования»;  ГОСТ Р 54960-2012. Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,6 Рвх. мин., МПа: - Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДК-800 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 800 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: - Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: - Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): - Наличие обогрева: - Строительные и габаритные размеры: согласно приложению Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов – в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: • диаметр входного газопровода, мм: 50 • диаметр выходного газопровода №1, мм: 90 диаметр выходного газопровода №2 , мм:  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; - иные дополнительные требования. Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А; - иные дополнительные требования. Требования к конструкции шкафа (в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): - отсек для оборудования АСУ ТП: требования к отсеку/ нет (если не предусмотрен);  материалы для утепления шкафа должны быть сертифицированы на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (если предусмотрен обогрев);  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; - иные дополнительные требования. Требования к материалам шкафа - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): при наличии дополнительных требований Требования к антикоррозионным покрытиям - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: при наличии дополнительных требований Дополнительное оборудование: - оборудование АСУ ТП: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - узел учёта газа: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - иные дополнительные требования. Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-20121:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; - иные дополнительные требования. |  |  |  |  |  |
| 7 | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-800-2 |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-800-2 Изготовитель: ОАО «КЗТМ» г. Кайспийск Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов:  ТУ 4859-020-73339504-2015 АО «Газпром газораспределение» «ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНЫЕ. Общие технические требования»;  ГОСТ Р 54960-2012. Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,6 Рвх. мин., МПа: - Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДК-800 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 800 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: - Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: - Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): - Наличие обогрева: - Строительные и габаритные размеры: согласно приложению Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов – в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: • диаметр входного газопровода, мм: 50 • диаметр выходного газопровода №1, мм: 90 диаметр выходного газопровода №2 , мм:  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; - иные дополнительные требования. Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А; - иные дополнительные требования. Требования к конструкции шкафа (в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): - отсек для оборудования АСУ ТП: требования к отсеку/ нет (если не предусмотрен);  материалы для утепления шкафа должны быть сертифицированы на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (если предусмотрен обогрев);  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; - иные дополнительные требования. Требования к материалам шкафа - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): при наличии дополнительных требований Требования к антикоррозионным покрытиям - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: при наличии дополнительных требований Дополнительное оборудование: - оборудование АСУ ТП: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - узел учёта газа: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - иные дополнительные требования. Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-20121:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; - иные дополнительные требования. |  |  |  |  |  |
| 8 | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-800-2 |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-800-2 Изготовитель: ОАО «КЗТМ» г. Кайспийск Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов:  ТУ 4859-020-73339504-2015 АО «Газпром газораспределение» «ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНЫЕ. Общие технические требования»;  ГОСТ Р 54960-2012. Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,6 Рвх. мин., МПа: - Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДК-800 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 800 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: - Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: - Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): - Наличие обогрева: - Строительные и габаритные размеры: согласно приложению Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов – в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: • диаметр входного газопровода, мм: 50 • диаметр выходного газопровода №1, мм: 90 диаметр выходного газопровода №2 , мм:  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; - иные дополнительные требования. Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А; - иные дополнительные требования. Требования к конструкции шкафа (в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): - отсек для оборудования АСУ ТП: требования к отсеку/ нет (если не предусмотрен);  материалы для утепления шкафа должны быть сертифицированы на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (если предусмотрен обогрев);  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; - иные дополнительные требования. Требования к материалам шкафа - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): при наличии дополнительных требований Требования к антикоррозионным покрытиям - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: при наличии дополнительных требований Дополнительное оборудование: - оборудование АСУ ТП: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - узел учёта газа: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - иные дополнительные требования. Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-20121:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; - иные дополнительные требования. |  |  |  |  |  |
| 9 | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-800-2 |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-800-2 Изготовитель: ОАО «КЗТМ» г. Кайспийск Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов:  ТУ 4859-020-73339504-2015 АО «Газпром газораспределение» «ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНЫЕ. Общие технические требования»;  ГОСТ Р 54960-2012. Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,3 Рвх. мин., МПа: 0,26 Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДК-800 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 780 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: - Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: - Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): - Наличие обогрева: - Строительные и габаритные размеры: согласно приложению Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов – в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: • диаметр входного газопровода, мм: 50 • диаметр выходного газопровода №1, мм: 80 диаметр выходного газопровода №2 , мм:  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; - иные дополнительные требования. Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А; - иные дополнительные требования. Требования к конструкции шкафа (в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): - отсек для оборудования АСУ ТП: требования к отсеку/ нет (если не предусмотрен);  материалы для утепления шкафа должны быть сертифицированы на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (если предусмотрен обогрев);  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; - иные дополнительные требования. Требования к материалам шкафа - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): при наличии дополнительных требований Требования к антикоррозионным покрытиям - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: при наличии дополнительных требований Дополнительное оборудование: - оборудование АСУ ТП: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - узел учёта газа: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - иные дополнительные требования. Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-20121:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; - иные дополнительные требования. |  |  |  |  |  |
| 10 | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-1500-2 |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-1500-2 Изготовитель: ОАО «КЗТМ» г. Кайспийск Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов:  ТУ 4859-020-73339504-2015 АО «Газпром газораспределение» «ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНЫЕ. Общие технические требования»;  ГОСТ Р 54960-2012. Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,6 Рвх. мин., МПа: - Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДК-1500-2 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 1750 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: РДК-1500-2 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 1750 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Наличие обогрева: нет Строительные и габаритные размеры: согласно приложению Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов – в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: • диаметр входного газопровода, мм: • диаметр выходного газопровода №1, мм: диаметр выходного газопровода №2 , мм:  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; - иные дополнительные требования. Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А; - иные дополнительные требования. Требования к конструкции шкафа (в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): - отсек для оборудования АСУ ТП: требования к отсеку/ нет (если не предусмотрен);  материалы для утепления шкафа должны быть сертифицированы на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (если предусмотрен обогрев);  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; - иные дополнительные требования. Требования к материалам шкафа - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): при наличии дополнительных требований Требования к антикоррозионным покрытиям - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: при наличии дополнительных требований Дополнительное оборудование: - оборудование АСУ ТП: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - узел учёта газа: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - иные дополнительные требования. Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-20121:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; - иные дополнительные требования. |  |  |  |  |  |
| 11 | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-1500-2 |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-1500-2 Изготовитель: ОАО «КЗТМ» г. Кайспийск Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов:  ТУ 4859-020-73339504-2015 АО «Газпром газораспределение» «ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНЫЕ. Общие технические требования»;  ГОСТ Р 54960-2012. Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,6 Рвх. мин., МПа: - Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДК-1500-2 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 1750 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: РДК-1500-2 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 1750 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Наличие обогрева: нет Строительные и габаритные размеры: согласно приложению Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов – в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: • диаметр входного газопровода, мм: • диаметр выходного газопровода №1, мм: диаметр выходного газопровода №2 , мм:  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; - иные дополнительные требования. Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А; - иные дополнительные требования. Требования к конструкции шкафа (в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): - отсек для оборудования АСУ ТП: требования к отсеку/ нет (если не предусмотрен);  материалы для утепления шкафа должны быть сертифицированы на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (если предусмотрен обогрев);  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; - иные дополнительные требования. Требования к материалам шкафа - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): при наличии дополнительных требований Требования к антикоррозионным покрытиям - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: при наличии дополнительных требований Дополнительное оборудование: - оборудование АСУ ТП: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - узел учёта газа: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - иные дополнительные требования. Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-20121:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; - иные дополнительные требования. |  |  |  |  |  |
| 12 | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-1500-2 |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-1500-2 Изготовитель: ОАО «КЗТМ» г. Кайспийск Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов:  ТУ 4859-020-73339504-2015 АО «Газпром газораспределение» «ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНЫЕ. Общие технические требования»;  ГОСТ Р 54960-2012. Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,6 Рвх. мин., МПа: - Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДК-1500 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 1500 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: - Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: - Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): - Наличие обогрева: нет Строительные и габаритные размеры: согласно приложению Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов – в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: • диаметр входного газопровода, мм: 65 • диаметр выходного газопровода №1, мм: 100 диаметр выходного газопровода №2 , мм:  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; - иные дополнительные требования. Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А; - иные дополнительные требования. Требования к конструкции шкафа (в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): - отсек для оборудования АСУ ТП: требования к отсеку/ нет (если не предусмотрен);  материалы для утепления шкафа должны быть сертифицированы на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (если предусмотрен обогрев);  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; - иные дополнительные требования. Требования к материалам шкафа - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): при наличии дополнительных требований Требования к антикоррозионным покрытиям - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: при наличии дополнительных требований Дополнительное оборудование: - оборудование АСУ ТП: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - узел учёта газа: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - иные дополнительные требования. Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-20121:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; - иные дополнительные требования. |  |  |  |  |  |
| 13 | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-1500-2 |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-1500-2 Изготовитель: ОАО «КЗТМ» г. Кайспийск Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов:  ТУ 4859-020-73339504-2015 АО «Газпром газораспределение» «ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНЫЕ. Общие технические требования»;  ГОСТ Р 54960-2012. Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,6 Рвх. мин., МПа: - Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДК-1500-2 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 1750 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: РДК-1500-2 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 1750 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Наличие обогрева: нет Строительные и габаритные размеры: согласно приложению Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов – в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: • диаметр входного газопровода, мм: • диаметр выходного газопровода №1, мм: диаметр выходного газопровода №2 , мм:  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; - иные дополнительные требования. Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А; - иные дополнительные требования. Требования к конструкции шкафа (в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): - отсек для оборудования АСУ ТП: требования к отсеку/ нет (если не предусмотрен);  материалы для утепления шкафа должны быть сертифицированы на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (если предусмотрен обогрев);  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; - иные дополнительные требования. Требования к материалам шкафа - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): при наличии дополнительных требований Требования к антикоррозионным покрытиям - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: при наличии дополнительных требований Дополнительное оборудование: - оборудование АСУ ТП: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - узел учёта газа: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - иные дополнительные требования. Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-20121:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; - иные дополнительные требования. |  |  |  |  |  |
| 14 | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-1500-2 |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-1500-2 Изготовитель: ОАО «КЗТМ» г. Кайспийск Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов:  ТУ 4859-020-73339504-2015 АО «Газпром газораспределение» «ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНЫЕ. Общие технические требования»;  ГОСТ Р 54960-2012. Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,6 Рвх. мин., МПа: - Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДК-1500 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 1500 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: - Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: - Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): - Наличие обогрева: нет Строительные и габаритные размеры: согласно приложению Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов – в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: • диаметр входного газопровода, мм: 65 • диаметр выходного газопровода №1, мм: 100 диаметр выходного газопровода №2 , мм:  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; - иные дополнительные требования. Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А; - иные дополнительные требования. Требования к конструкции шкафа (в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): - отсек для оборудования АСУ ТП: требования к отсеку/ нет (если не предусмотрен);  материалы для утепления шкафа должны быть сертифицированы на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (если предусмотрен обогрев);  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; - иные дополнительные требования. Требования к материалам шкафа - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): при наличии дополнительных требований Требования к антикоррозионным покрытиям - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: при наличии дополнительных требований Дополнительное оборудование: - оборудование АСУ ТП: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - узел учёта газа: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - иные дополнительные требования. Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-20121:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; - иные дополнительные требования. |  |  |  |  |  |
| 15 | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-1500-2 |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Технические характеристики предмета закупки |  | В соответствии с приложением (файл "ШБДГ-1500-2, ПГВиНД с. Герасимовка, ОЛ" и "ШБДГ-1500-2, ПГВиНД с. Герасимовка, Сх") Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-1500-2 Изготовитель: ОАО «КЗТМ» г. Кайспийск Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов:  ТУ 4859-020-73339504-2015 АО «Газпром газораспределение» «ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНЫЕ. Общие технические требования»;  ГОСТ Р 54960-2012. Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,6 Рвх. мин., МПа: - Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДК-1500-2 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 1750 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: РДК-1500-2 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 1750 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Наличие обогрева: нет Строительные и габаритные размеры: согласно приложению Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов – в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: • диаметр входного газопровода, мм: • диаметр выходного газопровода №1, мм: диаметр выходного газопровода №2 , мм:  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; - иные дополнительные требования. Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А; - иные дополнительные требования. Требования к конструкции шкафа (в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): - отсек для оборудования АСУ ТП: требования к отсеку/ нет (если не предусмотрен);  материалы для утепления шкафа должны быть сертифицированы на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (если предусмотрен обогрев);  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; - иные дополнительные требования. Требования к материалам шкафа - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): при наличии дополнительных требований Требования к антикоррозионным покрытиям - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: при наличии дополнительных требований Дополнительное оборудование: - оборудование АСУ ТП: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - узел учёта газа: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - иные дополнительные требования. Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-20121:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; - иные дополнительные требования. |  |  |  |  |  |
| 16 | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-1500-2 |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Технические характеристики предмета закупки |  | В соответствии с приложением (файл "ШБДГ-1500-2, ПГВиНД с. Герасимовка, ОЛ" и "ШБДГ-1500-2, ПГВиНД с. Герасимовка, Сх") |  |  |  |  |  |
| 17 | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-1500-2 |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-1500-2 Изготовитель: ОАО «КЗТМ» г. Кайспийск Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов:  ТУ 4859-020-73339504-2015 АО «Газпром газораспределение» «ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНЫЕ. Общие технические требования»;  ГОСТ Р 54960-2012. Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,6 Рвх. мин., МПа: - Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДК-1500 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: - Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,0025 (2,5) Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: - Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: - Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): - Наличие обогрева: нет Строительные и габаритные размеры: согласно приложению Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов – в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: • диаметр входного газопровода, мм: ДN65 • диаметр выходного газопровода №1, мм: ДN100 диаметр выходного газопровода №2 , мм:  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; - иные дополнительные требования. Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А; - иные дополнительные требования. Требования к конструкции шкафа (в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): - отсек для оборудования АСУ ТП: требования к отсеку/ нет (если не предусмотрен);  материалы для утепления шкафа должны быть сертифицированы на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (если предусмотрен обогрев);  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; - иные дополнительные требования. Требования к материалам шкафа - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): при наличии дополнительных требований Требования к антикоррозионным покрытиям - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: при наличии дополнительных требований Дополнительное оборудование: - оборудование АСУ ТП: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - узел учёта газа: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - иные дополнительные требования. Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-20121:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; - иные дополнительные требования: - класс точности манометра – 1,5; - установить клапан запорный для манометров. |  |  |  |  |  |
| 18 | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ 6/3-2500-2 |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Технические характеристики предмета закупки |  | В соответствии с приложением (файл "ШБДГ-6-3-2500-2, ПГВиСД мкр Лесной, ОЛ" и "ШБДГ-6-3-2500-2, ПГВиСД мкр Лесной, Сх") |  |  |  |  |  |

| - № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 11 898 412,00 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 10 083 400,00 руб. |
|  | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. |
|  | Порядок предоставления Документации о запросе предложений | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
|  | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в письменной форме в запечатанном конверте по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Копия Заявки подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «25» апреля 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Прием Заявок на участие в Запросе предложений, подготовленных в письменной форме, производится по рабочим дням с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30 (время московское). Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «10» мая 2018 года, 11:59 (время московское). |
|  | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участи в Запросе предложений | Проведение процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений: «10» мая 2018 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Рассмотрение Заявок: не позднее «17» мая 2018 года 13.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «17» мая 2018 года 14.00 (время московское). |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений. |
|  | Дата публикации Извещения | «25» апреля 2018 |
|  | Требование о том, что Участниками Запроса предложений могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.