| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений № 154 766 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-40-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-40-2 Изготовитель: ОАО «КЗТМ» г. Кайспийск Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов:  ТУ 4859-020-73339504-2015 АО «Газпром газораспределение» «ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНЫЕ. Общие технические требования»;  ГОСТ Р 54960-2012. Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,6 Рвх. мин., МПа: - Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДК-40-2 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 100 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: РДК-40-2 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 100 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Наличие обогрева: нет Строительные и габаритные размеры: согласно приложению Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов – в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: • диаметр входного газопровода, мм: • диаметр выходного газопровода №1, мм: диаметр выходного газопровода №2 , мм:  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; - иные дополнительные требования. Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А; - иные дополнительные требования. Требования к конструкции шкафа (в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): - отсек для оборудования АСУ ТП: требования к отсеку/ нет (если не предусмотрен);  материалы для утепления шкафа должны быть сертифицированы на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (если предусмотрен обогрев);  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; - иные дополнительные требования. Требования к материалам шкафа - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): при наличии дополнительных требований Требования к антикоррозионным покрытиям - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: при наличии дополнительных требований Дополнительное оборудование: - оборудование АСУ ТП: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - узел учёта газа: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - иные дополнительные требования. Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-20121:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-100-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-100-2 Изготовитель: ОАО «КЗТМ» г. Кайспийск Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов:  ТУ 4859-020-73339504-2015 АО «Газпром газораспределение» «ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНЫЕ. Общие технические требования»;  ГОСТ Р 54960-2012. Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,6 Рвх. мин., МПа: 0,56 Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДК-100 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 400 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: - Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: - Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): - Наличие обогрева: - Строительные и габаритные размеры: согласно приложению Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов – в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: • диаметр входного газопровода, мм: 50 • диаметр выходного газопровода №1, мм: 80 диаметр выходного газопровода №2 , мм:  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; - иные дополнительные требования. Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А; - иные дополнительные требования. Требования к конструкции шкафа (в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): - отсек для оборудования АСУ ТП: требования к отсеку/ нет (если не предусмотрен);  материалы для утепления шкафа должны быть сертифицированы на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (если предусмотрен обогрев);  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; - иные дополнительные требования. Требования к материалам шкафа - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): при наличии дополнительных требований Требования к антикоррозионным покрытиям - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: при наличии дополнительных требований Дополнительное оборудование: - оборудование АСУ ТП: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - узел учёта газа: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - иные дополнительные требования. Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-20121:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; - иные дополнительные требования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-400-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-400-2 Изготовитель: ОАО «КЗТМ» г. Кайспийск Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов:  ТУ 4859-020-73339504-2015 АО «Газпром газораспределение» «ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНЫЕ. Общие технические требования»;  ГОСТ Р 54960-2012. Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,3 Рвх. мин., МПа: 0,26 Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДК-400 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 550 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: - Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: - Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): - Наличие обогрева: - Строительные и габаритные размеры: согласно приложению Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов – в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: • диаметр входного газопровода, мм: 50 • диаметр выходного газопровода №1, мм: 100 диаметр выходного газопровода №2 , мм:  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; - иные дополнительные требования. Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А; - иные дополнительные требования. Требования к конструкции шкафа (в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): - отсек для оборудования АСУ ТП: требования к отсеку/ нет (если не предусмотрен);  материалы для утепления шкафа должны быть сертифицированы на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (если предусмотрен обогрев);  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; - иные дополнительные требования. Требования к материалам шкафа - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): при наличии дополнительных требований Требования к антикоррозионным покрытиям - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: при наличии дополнительных требований Дополнительное оборудование: - оборудование АСУ ТП: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - узел учёта газа: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - иные дополнительные требования. Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-20121:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; - иные дополнительные требования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-800-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-800-2 Изготовитель: ОАО «КЗТМ» г. Кайспийск Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов:  ТУ 4859-020-73339504-2015 АО «Газпром газораспределение» «ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНЫЕ. Общие технические требования»;  ГОСТ Р 54960-2012. Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,6 Рвх. мин., МПа: - Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДК-800 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 800 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: - Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: - Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): - Наличие обогрева: - Строительные и габаритные размеры: согласно приложению Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов – в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: • диаметр входного газопровода, мм: 50 • диаметр выходного газопровода №1, мм: 90 диаметр выходного газопровода №2 , мм:  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; - иные дополнительные требования. Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А; - иные дополнительные требования. Требования к конструкции шкафа (в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): - отсек для оборудования АСУ ТП: требования к отсеку/ нет (если не предусмотрен);  материалы для утепления шкафа должны быть сертифицированы на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (если предусмотрен обогрев);  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; - иные дополнительные требования. Требования к материалам шкафа - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): при наличии дополнительных требований Требования к антикоррозионным покрытиям - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: при наличии дополнительных требований Дополнительное оборудование: - оборудование АСУ ТП: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - узел учёта газа: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - иные дополнительные требования. Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-20121:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; - иные дополнительные требования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-800-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-800-2 Изготовитель: ОАО «КЗТМ» г. Кайспийск Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов:  ТУ 4859-020-73339504-2015 АО «Газпром газораспределение» «ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНЫЕ. Общие технические требования»;  ГОСТ Р 54960-2012. Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,6 Рвх. мин., МПа: - Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДК-800 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 800 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: - Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: - Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): - Наличие обогрева: - Строительные и габаритные размеры: согласно приложению Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов – в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: • диаметр входного газопровода, мм: 50 • диаметр выходного газопровода №1, мм: 90 диаметр выходного газопровода №2 , мм:  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; - иные дополнительные требования. Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А; - иные дополнительные требования. Требования к конструкции шкафа (в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): - отсек для оборудования АСУ ТП: требования к отсеку/ нет (если не предусмотрен);  материалы для утепления шкафа должны быть сертифицированы на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (если предусмотрен обогрев);  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; - иные дополнительные требования. Требования к материалам шкафа - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): при наличии дополнительных требований Требования к антикоррозионным покрытиям - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: при наличии дополнительных требований Дополнительное оборудование: - оборудование АСУ ТП: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - узел учёта газа: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - иные дополнительные требования. Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-20121:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; - иные дополнительные требования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-800-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-800-2 Изготовитель: ОАО «КЗТМ» г. Кайспийск Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов:  ТУ 4859-020-73339504-2015 АО «Газпром газораспределение» «ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНЫЕ. Общие технические требования»;  ГОСТ Р 54960-2012. Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,6 Рвх. мин., МПа: - Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДК-800 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 800 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: - Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: - Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): - Наличие обогрева: - Строительные и габаритные размеры: согласно приложению Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов – в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: • диаметр входного газопровода, мм: 50 • диаметр выходного газопровода №1, мм: 90 диаметр выходного газопровода №2 , мм:  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; - иные дополнительные требования. Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А; - иные дополнительные требования. Требования к конструкции шкафа (в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): - отсек для оборудования АСУ ТП: требования к отсеку/ нет (если не предусмотрен);  материалы для утепления шкафа должны быть сертифицированы на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (если предусмотрен обогрев);  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; - иные дополнительные требования. Требования к материалам шкафа - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): при наличии дополнительных требований Требования к антикоррозионным покрытиям - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: при наличии дополнительных требований Дополнительное оборудование: - оборудование АСУ ТП: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - узел учёта газа: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - иные дополнительные требования. Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-20121:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; - иные дополнительные требования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-800-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-800-2 Изготовитель: ОАО «КЗТМ» г. Кайспийск Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов:  ТУ 4859-020-73339504-2015 АО «Газпром газораспределение» «ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНЫЕ. Общие технические требования»;  ГОСТ Р 54960-2012. Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,6 Рвх. мин., МПа: - Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДК-800 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 800 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: - Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: - Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): - Наличие обогрева: - Строительные и габаритные размеры: согласно приложению Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов – в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: • диаметр входного газопровода, мм: 50 • диаметр выходного газопровода №1, мм: 90 диаметр выходного газопровода №2 , мм:  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; - иные дополнительные требования. Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А; - иные дополнительные требования. Требования к конструкции шкафа (в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): - отсек для оборудования АСУ ТП: требования к отсеку/ нет (если не предусмотрен);  материалы для утепления шкафа должны быть сертифицированы на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (если предусмотрен обогрев);  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; - иные дополнительные требования. Требования к материалам шкафа - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): при наличии дополнительных требований Требования к антикоррозионным покрытиям - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: при наличии дополнительных требований Дополнительное оборудование: - оборудование АСУ ТП: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - узел учёта газа: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - иные дополнительные требования. Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-20121:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; - иные дополнительные требования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-800-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-800-2 Изготовитель: ОАО «КЗТМ» г. Кайспийск Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов:  ТУ 4859-020-73339504-2015 АО «Газпром газораспределение» «ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНЫЕ. Общие технические требования»;  ГОСТ Р 54960-2012. Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,6 Рвх. мин., МПа: - Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДК-800 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 800 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: - Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: - Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): - Наличие обогрева: - Строительные и габаритные размеры: согласно приложению Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов – в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: • диаметр входного газопровода, мм: 50 • диаметр выходного газопровода №1, мм: 90 диаметр выходного газопровода №2 , мм:  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; - иные дополнительные требования. Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А; - иные дополнительные требования. Требования к конструкции шкафа (в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): - отсек для оборудования АСУ ТП: требования к отсеку/ нет (если не предусмотрен);  материалы для утепления шкафа должны быть сертифицированы на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (если предусмотрен обогрев);  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; - иные дополнительные требования. Требования к материалам шкафа - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): при наличии дополнительных требований Требования к антикоррозионным покрытиям - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: при наличии дополнительных требований Дополнительное оборудование: - оборудование АСУ ТП: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - узел учёта газа: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - иные дополнительные требования. Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-20121:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; - иные дополнительные требования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-800-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-800-2 Изготовитель: ОАО «КЗТМ» г. Кайспийск Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов:  ТУ 4859-020-73339504-2015 АО «Газпром газораспределение» «ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНЫЕ. Общие технические требования»;  ГОСТ Р 54960-2012. Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,3 Рвх. мин., МПа: 0,26 Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДК-800 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 780 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: - Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: - Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): - Наличие обогрева: - Строительные и габаритные размеры: согласно приложению Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов – в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: • диаметр входного газопровода, мм: 50 • диаметр выходного газопровода №1, мм: 80 диаметр выходного газопровода №2 , мм:  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; - иные дополнительные требования. Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А; - иные дополнительные требования. Требования к конструкции шкафа (в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): - отсек для оборудования АСУ ТП: требования к отсеку/ нет (если не предусмотрен);  материалы для утепления шкафа должны быть сертифицированы на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (если предусмотрен обогрев);  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; - иные дополнительные требования. Требования к материалам шкафа - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): при наличии дополнительных требований Требования к антикоррозионным покрытиям - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: при наличии дополнительных требований Дополнительное оборудование: - оборудование АСУ ТП: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - узел учёта газа: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - иные дополнительные требования. Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-20121:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; - иные дополнительные требования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-1500-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-1500-2 Изготовитель: ОАО «КЗТМ» г. Кайспийск Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов:  ТУ 4859-020-73339504-2015 АО «Газпром газораспределение» «ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНЫЕ. Общие технические требования»;  ГОСТ Р 54960-2012. Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,6 Рвх. мин., МПа: - Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДК-1500-2 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 1750 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: РДК-1500-2 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 1750 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Наличие обогрева: нет Строительные и габаритные размеры: согласно приложению Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов – в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: • диаметр входного газопровода, мм: • диаметр выходного газопровода №1, мм: диаметр выходного газопровода №2 , мм:  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; - иные дополнительные требования. Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А; - иные дополнительные требования. Требования к конструкции шкафа (в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): - отсек для оборудования АСУ ТП: требования к отсеку/ нет (если не предусмотрен);  материалы для утепления шкафа должны быть сертифицированы на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (если предусмотрен обогрев);  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; - иные дополнительные требования. Требования к материалам шкафа - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): при наличии дополнительных требований Требования к антикоррозионным покрытиям - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: при наличии дополнительных требований Дополнительное оборудование: - оборудование АСУ ТП: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - узел учёта газа: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - иные дополнительные требования. Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-20121:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; - иные дополнительные требования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-1500-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-1500-2 Изготовитель: ОАО «КЗТМ» г. Кайспийск Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов:  ТУ 4859-020-73339504-2015 АО «Газпром газораспределение» «ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНЫЕ. Общие технические требования»;  ГОСТ Р 54960-2012. Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,6 Рвх. мин., МПа: - Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДК-1500-2 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 1750 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: РДК-1500-2 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 1750 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Наличие обогрева: нет Строительные и габаритные размеры: согласно приложению Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов – в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: • диаметр входного газопровода, мм: • диаметр выходного газопровода №1, мм: диаметр выходного газопровода №2 , мм:  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; - иные дополнительные требования. Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А; - иные дополнительные требования. Требования к конструкции шкафа (в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): - отсек для оборудования АСУ ТП: требования к отсеку/ нет (если не предусмотрен);  материалы для утепления шкафа должны быть сертифицированы на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (если предусмотрен обогрев);  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; - иные дополнительные требования. Требования к материалам шкафа - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): при наличии дополнительных требований Требования к антикоррозионным покрытиям - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: при наличии дополнительных требований Дополнительное оборудование: - оборудование АСУ ТП: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - узел учёта газа: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - иные дополнительные требования. Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-20121:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; - иные дополнительные требования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-1500-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-1500-2 Изготовитель: ОАО «КЗТМ» г. Кайспийск Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов:  ТУ 4859-020-73339504-2015 АО «Газпром газораспределение» «ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНЫЕ. Общие технические требования»;  ГОСТ Р 54960-2012. Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,6 Рвх. мин., МПа: - Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДК-1500 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 1500 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: - Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: - Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): - Наличие обогрева: нет Строительные и габаритные размеры: согласно приложению Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов – в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: • диаметр входного газопровода, мм: 65 • диаметр выходного газопровода №1, мм: 100 диаметр выходного газопровода №2 , мм:  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; - иные дополнительные требования. Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А; - иные дополнительные требования. Требования к конструкции шкафа (в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): - отсек для оборудования АСУ ТП: требования к отсеку/ нет (если не предусмотрен);  материалы для утепления шкафа должны быть сертифицированы на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (если предусмотрен обогрев);  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; - иные дополнительные требования. Требования к материалам шкафа - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): при наличии дополнительных требований Требования к антикоррозионным покрытиям - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: при наличии дополнительных требований Дополнительное оборудование: - оборудование АСУ ТП: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - узел учёта газа: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - иные дополнительные требования. Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-20121:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; - иные дополнительные требования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-1500-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-1500-2 Изготовитель: ОАО «КЗТМ» г. Кайспийск Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов:  ТУ 4859-020-73339504-2015 АО «Газпром газораспределение» «ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНЫЕ. Общие технические требования»;  ГОСТ Р 54960-2012. Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,6 Рвх. мин., МПа: - Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДК-1500-2 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 1750 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: РДК-1500-2 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 1750 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Наличие обогрева: нет Строительные и габаритные размеры: согласно приложению Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов – в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: • диаметр входного газопровода, мм: • диаметр выходного газопровода №1, мм: диаметр выходного газопровода №2 , мм:  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; - иные дополнительные требования. Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А; - иные дополнительные требования. Требования к конструкции шкафа (в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): - отсек для оборудования АСУ ТП: требования к отсеку/ нет (если не предусмотрен);  материалы для утепления шкафа должны быть сертифицированы на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (если предусмотрен обогрев);  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; - иные дополнительные требования. Требования к материалам шкафа - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): при наличии дополнительных требований Требования к антикоррозионным покрытиям - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: при наличии дополнительных требований Дополнительное оборудование: - оборудование АСУ ТП: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - узел учёта газа: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - иные дополнительные требования. Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-20121:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; - иные дополнительные требования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-1500-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-1500-2 Изготовитель: ОАО «КЗТМ» г. Кайспийск Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов:  ТУ 4859-020-73339504-2015 АО «Газпром газораспределение» «ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНЫЕ. Общие технические требования»;  ГОСТ Р 54960-2012. Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,6 Рвх. мин., МПа: - Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДК-1500 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 1500 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: - Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: - Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): - Наличие обогрева: нет Строительные и габаритные размеры: согласно приложению Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов – в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: • диаметр входного газопровода, мм: 65 • диаметр выходного газопровода №1, мм: 100 диаметр выходного газопровода №2 , мм:  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; - иные дополнительные требования. Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А; - иные дополнительные требования. Требования к конструкции шкафа (в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): - отсек для оборудования АСУ ТП: требования к отсеку/ нет (если не предусмотрен);  материалы для утепления шкафа должны быть сертифицированы на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (если предусмотрен обогрев);  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; - иные дополнительные требования. Требования к материалам шкафа - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): при наличии дополнительных требований Требования к антикоррозионным покрытиям - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: при наличии дополнительных требований Дополнительное оборудование: - оборудование АСУ ТП: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - узел учёта газа: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - иные дополнительные требования. Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-20121:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; - иные дополнительные требования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-1500-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | В соответствии с приложением (файл "ШБДГ-1500-2, ПГВиНД с. Герасимовка, ОЛ" и "ШБДГ-1500-2, ПГВиНД с. Герасимовка, Сх") Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-1500-2 Изготовитель: ОАО «КЗТМ» г. Кайспийск Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов:  ТУ 4859-020-73339504-2015 АО «Газпром газораспределение» «ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНЫЕ. Общие технические требования»;  ГОСТ Р 54960-2012. Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,6 Рвх. мин., МПа: - Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДК-1500-2 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 1750 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: РДК-1500-2 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 1750 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003 Наличие обогрева: нет Строительные и габаритные размеры: согласно приложению Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов – в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: • диаметр входного газопровода, мм: • диаметр выходного газопровода №1, мм: диаметр выходного газопровода №2 , мм:  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; - иные дополнительные требования. Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А; - иные дополнительные требования. Требования к конструкции шкафа (в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): - отсек для оборудования АСУ ТП: требования к отсеку/ нет (если не предусмотрен);  материалы для утепления шкафа должны быть сертифицированы на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (если предусмотрен обогрев);  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; - иные дополнительные требования. Требования к материалам шкафа - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): при наличии дополнительных требований Требования к антикоррозионным покрытиям - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: при наличии дополнительных требований Дополнительное оборудование: - оборудование АСУ ТП: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - узел учёта газа: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - иные дополнительные требования. Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-20121:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; - иные дополнительные требования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-1500-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | В соответствии с приложением (файл "ШБДГ-1500-2, ПГВиНД с. Герасимовка, ОЛ" и "ШБДГ-1500-2, ПГВиНД с. Герасимовка, Сх") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-1500-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ-1500-2 Изготовитель: ОАО «КЗТМ» г. Кайспийск Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов:  ТУ 4859-020-73339504-2015 АО «Газпром газораспределение» «ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНЫЕ. Общие технические требования»;  ГОСТ Р 54960-2012. Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,6 Рвх. мин., МПа: - Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДК-1500 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: - Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,0025 (2,5) Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: - Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: - Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: - Выходное давление Рвых., МПа(кПа): - Наличие обогрева: нет Строительные и габаритные размеры: согласно приложению Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов – в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: • диаметр входного газопровода, мм: ДN65 • диаметр выходного газопровода №1, мм: ДN100 диаметр выходного газопровода №2 , мм:  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; - иные дополнительные требования. Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А; - иные дополнительные требования. Требования к конструкции шкафа (в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): - отсек для оборудования АСУ ТП: требования к отсеку/ нет (если не предусмотрен);  материалы для утепления шкафа должны быть сертифицированы на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (если предусмотрен обогрев);  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; - иные дополнительные требования. Требования к материалам шкафа - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015): при наличии дополнительных требований Требования к антикоррозионным покрытиям - в соответствии с ТУ 4859-020-73339504-2015: при наличии дополнительных требований Дополнительное оборудование: - оборудование АСУ ТП: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - узел учёта газа: требования к оборудованию/ нет (если не предусмотрено); - иные дополнительные требования. Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-20121:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; - иные дополнительные требования: - класс точности манометра – 1,5; - установить клапан запорный для манометров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Пункт редуцирования газа шкафной ШБДГ 6/3-2500-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | В соответствии с приложением (файл "ШБДГ-6-3-2500-2, ПГВиСД мкр Лесной, ОЛ" и "ШБДГ-6-3-2500-2, ПГВиСД мкр Лесной, Сх") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок (период) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 60 до 65 календарных дней с даты заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 898 412,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 815 012,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 083 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12, акт приема-передачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |