Извещение

о проведении открытого запроса предложений

в электронной форме № 156408

по отбору организации на поставку товаров

по номенклатурной группе:

Приборы для определения оси трассы и проверки состояния защитных покрытий

| 1 | лот: | для нужд | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| --- | --- | --- | --- |

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| Юридический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Почтовый адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Фактический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Адрес сайта в сети Интернет: | www.beloblgaz.ru |
| Адрес электронной почты: | info@beloblgaz.ru, VNesvoev@beloblgaz.ru, AZoloedova@beloblgaz.ru |
| Телефон: | +7 (4722) 34-17-88 |
| Факс: | +7 (4722) 23-51-83 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме. |
|  | Наименование Организатора, контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Кукушкин Илья Викторович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Адрес электронной площадки (сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме | www.gazneftetorg.ru |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара | Таблица из технического задания к закупочной процедуре 156408 |

| № п/п | Наименование предмета закупки |  | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Искатель повреждений изоляции |  | Комплект | 5 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Приемник FLE10 Пассивные: 50 Гц / 60 Гц / 100 Гц / 120 Гц Активные: 491 Гц, 982 Гц, 8440 Гц Динамический диапазон (относительно 1 метра) 50Гц 10мА … 10,000А 120 дБ 491Гц 400мкА … 400А 120 дБ 982Гц 180мкА … 180А 120 дБ 8440Гц 20 мкА … 20А 120 дБ Диапазон измерения тока 1мА … 400А / 180А / 20А Допуск ± 10 % Индикация Числовая Индикация в виде столбиковых диаграмм Возможность считывания текста, выборочная предусматривается по требованию Источник питания Щелочной 4 x LR 6 >20ч Продолжительность работы NiCd / NiMh 4 х R6 >13ч Вес не более1.5 кг Размеры 220мм x 100мм x 110мм Диапазон рабочих температур -20°C … + 55°C Диапазон температур хранения -40°C … +70°C Относительная влажность 30°C / 93% Защита от пыли и воды не менее IP 54 Направление сигнала SiS (491 Гц, 982 Гц, 8440 Гц) Направление влево/вправо Измерение глубины Работа на 3-х частотах одновременно Функция SiS (Signal Select), SuperMax Signal, Метод максимум, метод минимум, метод SuperMax Функция DirectSignal Функция сохранения данных вместе с координатами GPS Датчик поиска трассы вес не более1 кг Генератор FLG 200 Автоматическое согласование импеданса - На выбор: автоматический или ручной выбор частоты - Мультичастотный режим работы - передача трех частот одновременно - Сигнализация об опасности контакта с выходным напряжением - Защита от напряжения помех/ индикация Выходная мощность 0 - 200 Вт Величина шага 10 Вт Выходные частоты 491 Гц / 982 Гц / 8440 Гц Возможность установки частот заказчика (<10 кГц) Рабочая температура -20 °C … +50 °C Класс защиты IP 20 Габаритные размеры 450 x 320 x 133 мм Вес не более 12 кг Функция Signal Select Функции измерений Импеданц шлейфа, Напряжение, Ток Питание 100-240 В АС Согласование импеданса 0,5 … 1024 Ω PC Software FLE-I Log Программное обеспечение SebaKMT I-Log Возможность подключения специальных принадлежностей - индуктивные клещи (50 мм и 100 мм) - DEB 3-10 зонд шагового напряжения с тремя частотами - Катушка для выбора кабеля - GOK 50-R локационный кабель для поиска неметаллических трубопроводов - MLS излучающая мини-антенна, возможны варианты с разными частотами Комплект: Приемник FLE 10, генератор FLG 200, головные телефоны, датчик FS 10, соединительные провода, батареи, тестер заземления (проверка устройств заземления, измерение сопротивления заземления и удельного сопротивления грунта с функцией бесконтактного измерения (клещи). 2-х, 3-х и 4-х проводные схемы измерения. Измерение методом "ART" с присоединённым электродом и клещами ICLAMP. Диапазон измерения 0,01Ом-200кОм; Диапазон напряжения заземления от 100В. Возможность сохранения результатов измерений в памяти. Защита корпуса IP54. ПОВЕРКА), руководство пользователя с приложением в виде копии действующей лицензии министерства промышленности и торговли Российской Федерации на ввоз (копия лицензии необходима при импортном оборудовании). Гарантия 2 года (сервисное обслуживание в течении гарантийного срока) |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Комплектация. 1. Приемник 2.Генератор - 150 Вт 3. Зарядное устройство 100-240В переменного тока. 4.Кабель для передачи данных через USB порт 5. А-рамка. 6. Кабели соединительные. 7. Сумка для переноски. 8. Штырь заземления. 9. Приемник Holux GPS или аналог системы передачи данных GPS по Bluetooth согласованный и утвержденный на данное оборудование компанией Vivax-Metrotech. 10. Руководство пользователя с приложением в виде копии действующей лицензии Минпромторга РФ на ввоз. В комплекте входит прибор цифровой тестер заземления DET4TC2 Приемник: Корпус - корпус антенны локатора усилен сверхпрочным углеродистым волокном - корпус из ударопрочного пластика - ударопрочный пластик секции магнитометра Вес не более 2.7 кг Размеры 262 мм х122 ммх 75 мм Тип дисплея цветной высококонтрастный ЖК дисплей 89 мм Принимающие антенны:2 горизонтальные антенны, 1 вертикальная «нуль» антенна,1 компас-антенна , 1 магнитометр Батареи - перезаряжаемые, с зарядным устройством 100-240В переменного тока- сменные (6х стандартных щелочных батареек АА-типа), батареи включаются автоматически при необходимости Срок работы батарей - щелочные –8 часов непрерывной работы при 21°С - литий-ионные аккумуляторы – 24 часа непрерывной работы при 21°С (при включенной подсветке). Перезаряжаемые аккумуляторы 500 циклов. Bluetooth - Plug and play custom Bluetooth (установка пользователем) Внешнее подключение: - 1х круглый USB разъем для аксессуаров - 1х мини USB разъем для передачи данных и программирования - 1х разъём для зарядного устройства - 1х стандартная USB (флешка) для передачи данных (опция в перспективе) Набор аксессуаров: - Bluetooth - приемник Holux GPS (интерфейс Bluetooth) или аналог системы передачи данных GPS по Bluetooth согласованный и утвержденный на данное оборудование компанией Vivax-Metrotech. - генератор: Loc-150Tx и соединительные провода - A-рамка - кабель для передачи данных через USB порт - зарядное устройство 100-240В переменного тока (для литий-ионных аккумуляторов) - сумка для переноски (включая сумку для аксессуаров) - инструкция пользователя на русском языке - Программное приложение (MyLocator2 ) - Программное обеспечение по управлению конфигурацией - Регистрация результатов измерения - USB антенна для выбора кабеля из пучка Информация на дисплее: - индикация принимаемого сигнала: графическая и цифровые значения - Режим поиска (“Максимум”, “Минимум”, “Зонд”, и “Максимум с пропорциональными указателями влево/вправо) - Пропорциональные указатели влево/вправо - Компас: указатель трассы - Направление сигнала vLocDM2 - Plug and play автоматическое распознавание аксессуаров - Дополнительный экран - Режим работы локация-измерение глубины и тока - Режим работы зонд – измерение глубины - Измерение тока картографирования - Чувствительность (в dB) - Выбор частоты - Индикация состояния внутренней и внешней батарей - Уровень громкоговорителя - Рабочие частоты - Статус Bluetooth и GPS - Конфигурация меню & подменю - Стартовый экран – версия программного обеспечения изделия и USB принадлежностей - Установка начальной картинки на экране по желанию пользователя - Расстояние от места последнего измерения (при активированной функции GPS) - Номер измерения - Построение графиков падения тока в режиме реального времени с функцией «walk back» - Функция “Walk back”, при использовании которой пользователь сможет вернуться назад к интересующему измерению. - Построение графиков измерения потенциала с помощью А-рамки в режиме реального времени Хранение и обработка данных - Запись до 1000 измерений. - Все параметры измерения сохраняются, включая глубину, силу тока, режим, направление сигнала и частоту. - Если подключен GPS (через Bluetooth), то так же записываются координаты с датой и временем. - Файлы должны сохранены с расширением .kml, .txt, .xls, .shp. - Передача данных программы MyLocator2 Рабочие частоты vLocDM2 (магнитометр) частоты: 3Гц/6Гц , 4Гц/8Гц vLocDM2 частоты локации: 98Гц, 128Гц, 512Гц, 640Гц Трассопоисковые частоты: Power 50 (50+150+250Гц) 480Гц 8.44 kГц (8,440Гц) Power 60 (60+180+300Гц) 484Гц 9.5 kГц (9,500Гц) Radio Mode (22.1kГц) 491Гц 9.82 kГц (9,820Гц) RF EUR (19.8kГц) 512Гц 12 кГц(12,000Гц) 50Гц 560Гц 16.9 kГц (16,900Гц) 60Гц 577Гц 22.5 kГц (22,500Гц) 64Гц 584Гц 29.4 kГц (29,430Гц) 75гц 604Гц CATV (31,468Гц) 98Гц 624Гц 32.8 kГц (32,768Гц) CP 100 640Гц 38 kГц (38,000Гц) CP 120 680Гц 65.5 kГц (65,536Гц) 128Гц 760Гц 78.125 kГц (78,125Гц) 163Гц 800Гц 78.132 kГц (78,132Гц) 208Гц 815 kГц 80.4 kГц (80,430Гц) 220Гц 920 kГц 82.3kГц (82.312 Гц) 256Гц or SD-USA 968 kГц 82.5 kГц (82,488Гц) 273Гц 982 kГц 83.1 kГц (83.077Гц) 280Гц 1.02 kГц (1,024Гц) 89 kГц (89,000Гц) 320Гц or SD-EUR 1.03 kГц (1,030 Гц) 118 kГц (117,850Гц) 340Гц 1.09 kГц(1,090 Гц) 121 kГц (121,000Гц) 380Гц 1.17 kГц (1,170Гц) 128 kГц (128,000Гц) 400Гц 1.45 kГц (1,450Гц) 131 kГц (131,072Гц) 440Гц 8.01 kГц (8,010Гц) 200 kГц (200,000Гц) 460Гц 8.19 kГц (8,192Гц) Режимы поиска: - Максимум - Минимум - Зонд - Максимум с пропорциональными указателями влево/вправо Хранение данных и обработка данных: - Запись 1000 измерений - Загрузка сохраненных данных посредством - Специальных приложений стратегических партнеров - На компьютер через приложения Vivax-Metrotech, MyLocator2 - Доступные форматы .kml, .csv, .xls, .shp. Чувствительность: Регулировка усиления вручную нажатием кнопок “+” или “-“ и возврат к центру одним касанием (60% от полной шкалы) Функциональность при неискаженном сигнале одной частоты: Точность локации: - До 3 м – 5% от глубины - Свыше 3 метров – 10% от глубины Точность измерения глубины: - 5% от глубины Точность измерения тока: - 5% от номинального значения – до 3 м - 10% от номинального значения – свыше 3 м Диапазон измерения глубины: - Гарантируемая высокая точность измерений обеспечивается на глубине до 5 м Совместимость с генераторами: Loc-150Tx, Loc-10Tx, Loc-5Tx, Loc-1Tx__ Генератор Loc-150Tx Корпус ударопрочный Вес не более 12,5 кг Размеры, мм, не более 425 х 262 х 328 Тип дисплея Монохромный высококонтрастный ЖК дисплей 60 мм х 32 мм Питание СКЗ (номинальное напряжение 26В – 60В постоянного тока) - 100 – 250В переменного тока - или 12В постоянного напряжения от внешней батареи (выходная мощность ограничена при питании от батареи 12В) Внешнее подключение 100 – 250В переменного тока – трёх контактный Multi-Con-X разъём (Папа) Вход переменного тока - двух контактный Multi-Con-X разъем (Папа) Выход генератора – двух контактный Multi-Con-X разъем (Мама) Гнездо предохранителя - входной предохранитель (5А, 250В), выходной предохранитель (10А, 250В) Защита выходных цепей Предохранитель на выходе защищает от случайного подключения к линиям под напряжением до 250В постоянного/переменного тока Набор кабелей для подключения (поставляется с генератором) 1 x кабель прямого подключения (двойной, длина каждого кабеля 3.5 м с зажимами типа крокодил) 1 x кабель питания от напряжения постоянного тока (двойной, длина каждого кабеля 3.5 м с зажимами крокодил) 1 x кабель питания 3 м. При работе на частоте 640 Гц ток 4А Гарантия 2 года |  |  |  |  |  |
| 2 | Трассоискатель маркеропоисковая система |  | Штука | 5 | Да | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов |  | Приемник Режим работы Непосредственный пиковый Непосредственный нуль Специальный пиковый Активные частоты 577 Гц; 8 кГц; 33 кГц; 133 кГц Пассивные частоты 3,5 кГц (CATV - кабельное телевидение) 9÷30 кГц (LF) Промышленные частоты 50 Гц (5-я и 9-я гармоники) 60 Гц (5-я и 9-я гармоники) 100/120 Гц (выпрямленное значение переменного тока) Внешние частоты 273 Гц, 333 Гц, 340 Гц, 393 Гц, 400 Гц, 460 Гц, 512 Гц, 560 Гц Частоты, задаваемые пользователем Четыре, в диапазоне 50~999 Гц Дисплей ЖК Регулировка усиления Ручная и автоматическая Питание Алкалиновые батареи типа АА (8 шт) Продолжительность работы от батареи не менее 30 часов (среднее значение) Точность определения глубины залегания±2 % ± 5 см для глубины 0-1,5 м ±6 % ± 5 см для глубины 1,5-3 м ±10 % ± 5 см для глубины 3-4,5 м Глубина обнаружения 0-924 см Температура эксплуатации -20°C ... +50°C Температура хранения -20°C ... +70°C Уровень пыле- влагозащищенности не менее IP 54 Габаритные размеры, мм267x261x762 Масса, не более кг 2,3 Маркероискатель Типы маркеров (устанавливаются при начальном конфигурировании) Общего назначения, Коммуникации, Газопровод, Телефония, Водопровод, Канализация, Силовой кабель Дальность обнаружения - согласно характеристикам маркеров Дальность считывания данных: - все типы, кроме маркера для силового кабеля – не менее 1,5 м; - маркер для силового кабеля – не менее 1 м; Генератор Режим поиска трассы 577 Гц, 8 кГц, 33 кГц, 133 кГц Тональный режим 577 Гц и 33 кГц, модуляция частотой 8 Гц Индукционный режим577 Гц и 33 кГц Выходная мощность 12 Вт Питание Алкалиновые батареи типа С (LR14) (6 шт) Внешний источник питания 9–18 В Продолжительность работы от батареи не менее 50 часов (нормальный уровень мощности передачи) не менее 10 часов (высокий уровень мощности передачи) Габаритные размеры, мм 172x286x197 Масса генератора, не более кг 2,4 Масса приемника, не более кг 2,3 Комплект: Приемник, генератор, соединительные провода, батареи, тестер заземления (проверка устройств заземления, измерение сопротивления заземления и удельного сопротивления грунта с функцией бесконтактного измерения (клещи). 2-х, 3-х и 4-х проводные схемы измерения. Измерение методом "ART" с присоединённым электродом и клещами ICLAMP. Диапазон измерения 0,01Ом-200кОм; Диапазон напряжения заземления от 100В. Возможность сохранения результатов измерений в памяти. Защита корпуса IP54. ПОВЕРКА), руководство пользователя с приложением в виде копии действующей лицензии министерства промышленности и торговли Российской Федерации на ввоз (копия лицензии необходима при импортном оборудовании). Гарантия 2 года(сервисное обслуживание в течении гарантийного срока) |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Приемник Rx маркероискатель, SD, корпус приемника выполнен из углепластика Bluetooth-модуль, GPS приемник высокочувствительный Holux M-1200 BluetoothTM GPS приемник или аналог системы передачи данных GPS по Bluetooth согласованный и утвержденный на данное оборудование компанией Vivax-Metrotech, питающийся от литий-ионной батареи без внешнего источника питания, прием до 32 спутников L1, 1575.42 MГц Аккумулятор и зарядное устройство, кабель для зарядки, комплект батарей 6*АА, устройство для батарей, USB кабель Генератор звуковой частоты10Вт Комплект батарей 12*D Аксессуары: cумка, соединительный кабель, штырь заземления, руководство пользователя с приложением в виде копии действующей лицензии Минпромторга РФ на ввоз. В комплекте входит прибор цифровой тестер заземления DET4TC2. Динамический диапазон приемника 140дБ/гц Избирательность приемника 140дБ/гц Погрешность измерения глубины, не более (+/-)2,5% Максимальная измеряемая глубина 10 м Точность локализации (+/-)2,5% Определение глубины по методу триангуляции 70% Есть Определение глубины по методу триангуляции 50% есть Частоты Промышленная частота 50 Гц или 60 Гц Диапазон частот ток, радио, 100Гц, 128-200 кГц Количество пассивных частот, не менее 5 Наличие динамической защиты от перегрузки есть Количество сохраняемых записей результатов локации, не менее 1000 Все параметры измерения сохраняются, включая глубину, силу тока, режим, направление сигнала и частоту. Если подключен GPS (через Bluetooth), то так же записываются координаты с датой и временем. Наличие связи с ПК через USB есть Функция определения направления тока Signal Direction есть Функция измерения глубины залегания коммуникации на частоте 50Гц без включения генератора есть Визуальная индикация направления к кабелю есть Режим работы чувствительность на 1 м Режим 50Гц/Power 7.5мA Режим Radio 20мкA 512Гц/640Гц 400мкA 8kГц 40мкA 32kГц и выше 25мкA Цветной антибликовый высококонтрастный ЖК дисплей 89 мм дисплей есть Срок работы батарей - щелочные –8 часов непрерывной работы при 21°С - литий-ионные аккумуляторы – 24 часа непрерывной работы при 21°С (при включенной подсветке) с зарядным устройством 100-240В переменного тока Перезаряжаемые аккумуляторы 500 циклов. Рабочая температура окружающего воздуха от -20 до +50 с Режим поиска (“Максимум”, “Минимум”, “Зонд”, и “Максимум с пропорциональными указателями влево/вправо) - Режим работы локация-измерение глубины и тока - Режим работы зонд – измерение глубины - Пропорциональные указатели влево/вправо - Компас: с обзором трассы на 360° - Plug and play автоматическое распознавание аксессуаров - Измерение тока картографирования - Чувствительность (в dB) - Выбор частоты - Индикация состояния внутренней и внешней батарей - Уровень громкоговорителя - Рабочие частоты - Статус Bluetooth и GPS - Конфигурация меню & подменю - Стартовый экран – версия программного обеспечения изделия и USB принадлежностей - Установка начальной картинки на экране по желанию пользователя Внешнее подключение: - 1х круглый USB разъем для аксессуаров - 1х мини USB разъем для передачи данных и программирования - 1х разъём для зарядного устройства - 1х стандартная USB (флешка) для передачи данных Русифицированное меню есть Встроенные аккумуляторы в приемник Есть Измерение глубины залегания коммуникации и измерения тока нажатием одной клавиши Есть Программное обеспечение MyLocator2 Доступные форматы .kml, .csv, .xls, .shp. Программное обеспечение по управлению конфигурацией Для обработки GPS измерений Есть Функция локатора Функция специализированного маркероискателя на частотах 101,4 кГц; 169,8 кГц; 77 кГц; 66,35 кГц; 145,7 кГц; 121,6 кГц; 83 кГц; 40 кГц; 134 кГц Функция совмещенная: кабельно-маркерный локатор Подключение/использование стетоскоп-антенны (выбор кабеля из пучка) Подключение/использование А-рамки Рабочая температура окружающего воздуха от -20° C ... +50° C Хранение температура окружающего воздуха -40° C ... +60° C Класс защиты IP 54 Гарантия 24 месяца Выходная мощность генератора регулируемая 10 Вт Возможность работы генератора на 3 х частотах одновременно да Время непрерывной работы от батарей, не менее 40 часов Вес не более 3 кг (без батарей) Наличие защиты от короткого замыкания есть Рабочая температура окружающего воздуха от -20° C ... +50° C Хранение температура окружающего воздуха -40° C ... +60° C Режим прямого подключения Режим индуктивных клещей Режим индуктивный Интервал частот генератора от 512 Гц до 200 кГц Гарантия 24 месяца Класс защиты IP 54 |  |  |  |  |  |

| - № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 7 392 700,00 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 6 265 000,00 руб. |
|  | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. |
|  | Порядок предоставления Документации о запросе предложений | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
|  | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «10» мая 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «22» мая 2018 года, 11:59 (время московское). |
|  | Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт Торговой системы | Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «22» мая 2018 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Рассмотрение Заявок: не позднее «29» мая 2018 года 13.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «29» мая 2018 года 14.00 (время московское). |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений. |
|  | Дата публикации Извещения | «10» мая 2018 |
|  | Требование о том, что Участниками Запроса предложений могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.