| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений в электронной форме № 158 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК.4.2.6-4 БСЗ-10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Четырехгранная стойка (в сечении квадрат со стороной 200±10 мм), высотой 1800-3000 мм Количество измерительных зажимов – 6 шт.; Количество силовых зажимов – 4 шт.; Номинальный ток БСЗ, А 10 Количество каналов БСЗ, шт. 1 Допустимое обратное напряжение, В 1000 Суммарное сопротивление реостата, Ом 1±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК-М.4.7.6-4 БСЗ-10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Четырехгранная стойка (в сечении квадрат со стороной 200±10 мм), высотой 1500-2100 мм Количество измерительных зажимов – 6 шт.; Количество силовых зажимов – 4 шт.; Номинальный ток БСЗ, А 10 Количество каналов БСЗ, шт. 1 Допустимое обратное напряжение, В 1000 Суммарное сопротивление реостата, Ом 1±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК-М.4.7.8-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 12,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Четырехгранная стойка (в сечении квадрат со стороной 200±10 мм), предназначены для контроля и регулировки параметров электрохимической защиты (ЭХЗ). Высота стойки, мм 1500-2100 Ширина грани, мм 200±10 Толщина стенки, мм 3±0,5 Количество измерительных зажимов – 8; Количество силовых зажимов – 4; Степень защиты оболочвки, не менее IP23 Масса, кг, не более 15 Установленный срок службы не менее 10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Пункт контрольно-измерительный ПВЕК.КИП-М.4.5.Г.4-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 28,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Стойка трехгранная со сторонорй 130 мм, для заглубленной установки в грунт над подземным сооружением.. Высота стойки, мм 1500-2100 Ширина грани, мм 130±10 Толщина стенки, мм 3±1 Количество измерительных зажимов – 4; Количество силовэлектрод сых зажимов – 0; Степень защиты оболочвки, не менее IP23 Масса, кг, не более 15 Установленный срок службы не менее 10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Стойка контрольно-измерительного пункта городская СКИП-Г-0-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Высота, мм, не более 400 Количество клемм: - измерительных 0 - силовых 2 Глубина бетонирования, мм 300..400 Установленный срок службы 20 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Электрод сравнения медносульфатный ПВЕК.ЭСМС-М-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 30,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Электрод сравнения со вспомагательным электродом и проводом ВПП 1х4(6) согласно ТУ 16-705.077, снабжены наконечниками Наименование параметра 1. Сопротивление растеканию, кОм не более 15 2. Потенциал по отношению к хлорсеребрянному электроду ЭСЛ, мВ 100±20 3. Длина соединителбных проводников, м 7 4. Срок эксплуатации ЭСМС, лет, не менее 15 5. Разность потенциалов между двумя ЭСМС, изготовленными в одной партии, мВ 0±7,5 6. Срок эксплуатации не менее 15 лет с момента установки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Электрод сравнения медносульфатный ЭНЕС-1М (со стабилизирующей засыпкой) с проводом ПВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 13,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Со стабилизирующей засыпкой Переходное электрическое сопротивление, не более, кОм 1 Потенциал по отношению к хлоридсеребряному электроду, мВ 100±20 Потенциал по отношению к хлорсеребряному электроду, мВ…120±15 Стандартная длина соединительного кабеля, мм 2 500* Масса, при стандартной длине кабеля, не более, кг 0,65 Технический ресурс, ч 100 000 Срок службы, не менее, лет 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | График поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок поставки товара на склад грузополучателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК.4.2.6-4 БСЗ-10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК-М.4.7.6-4 БСЗ-10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК-М.4.7.8-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Пункт контрольно-измерительный ПВЕК.КИП-М.4.5.Г.4-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Стойка контрольно-измерительного пункта городская СКИП-Г-0-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Электрод сравнения медносульфатный ПВЕК.ЭСМС-М-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Электрод сравнения медносульфатный ЭНЕС-1М (со стабилизирующей засыпкой) с проводом ПВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 50 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 133 725,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 941,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 783,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 30(тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12, акт приема-передачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |