Извещение

о проведении открытого запроса предложений № 159080

по отбору организации на поставку товаров

по номенклатурной группе:

Пункты редуцирования газа

| 1 | лот: | для нужд | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| --- | --- | --- | --- |

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| Юридический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Почтовый адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Фактический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Адрес сайта в сети Интернет: | www.beloblgaz.ru |
| Адрес электронной почты: | info@beloblgaz.ru, VNesvoev@beloblgaz.ru, AZoloedova@beloblgaz.ru |
| Телефон: | +7 (4722) 34-17-88 |
| Факс: | +7 (4722) 23-51-83 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки / Форма подачи заявок участниками | Открытый запрос предложений / на бумажном носителе |
|  | Наименование Организатора, контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Кукушкин Илья Викторович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара | Поставка товаров по номенклатурной группе: Пункты редуцирования газа Комплектность и количество товара в соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара | Таблица из технического задания к закупочной процедуре 159080 |

| № п/п | Наименование предмета закупки |  | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт редуцирования газа шкафной |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-Venio-35-1-А.2.2414-35 На базе 2-х Venio-A-35. (Объект: Техническое перевооружение ШРП №210 г.Белгород, ул.Механизаторов, 7) согласно проекта. Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства: Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,3 Рвх. мин., МПа: 0,26 Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: Venio-A-35 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 35 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: 1 Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003(3) Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: Venio-A-35 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 35 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: 1 Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003(3) Строительные и габаритные размеры: в соответствии с требованиями проекта Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов: • диаметр входного газопровода, мм: 20 мм • диаметр выходного газопровода, мм: 32 мм Количество выходов : 1  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А. Требования к конструкции шкафа:  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; Дополнительное оборудование  Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-2012:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; Требования к сопроводительной документации:  товаросопроводительная документация;  руководство по эксплуатации;  паспорт;  протокол контроля сварных стыков физическими методами (оригинал или копия, заверенная изготовителем ГРПШ);  карта сварных стыков (оригинал);  копии сертификатов и деклараций соответствия на ГРПШ, заверенные изготовителем ГРПШ в установленном порядке, с указанием заводского номера изделия;  паспорта на комплектующие технические устройства;  копии сертификатов (деклараций) соответствия на комплектующие технические устройства, заверенные изготовителем технического устройства или изготовителем ГРПШ в установленном порядке;  копии сертификатов (деклараций) соответствия на материалы для утепления шкафа, заверенные изготовителем ГРПШ в установленном порядке. Обязательная установка номерных манометров и напоромеров со сроком следующей поверки не менее 12 месяцев со дня получения изделия. Обязательный контроль сварных стыков физическими методами. Испытание оборудования на герметичность и прочность. |  |  |  |  |  |
| 2 | Пункт редуцирования газа шкафной |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГРПШ-РДП-50В-1-В.2.2411-7138 на базе 2-х РДП-50В ( Объект: Подземный газопровод высокого и среднего давления по РИЗ «Радужный» в г. Старый Оскол; Подземный газопровод высокого и среднего давления по РИЗ «Пролески» в г. Старый Оскол), согласно проекта. Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов: Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,6 Рвх. мин., МПа: 0,55 Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДП-50В Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 2494,8 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: 1 Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,3 (300) Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: РДП-50В Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 2494,8 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: 1 Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,3 (300) Наличие обогрева: Нет Наличие теплоизоляции: Нет Строительные и габаритные размеры: в соответствии с требованиями проекта Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов: • диаметр входного газопровода, мм: 80 мм • диаметр выходного газопровода, мм: 100 мм Количество выходов : 1  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А. Требования к конструкции шкафа:  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа;  Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-2012:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; Требования к сопроводительной документации:  товаросопроводительная документация;  руководство по эксплуатации;  паспорт;  протокол контроля сварных стыков физическими методами (оригинал или копия, заверенная изготовителем ГРПШ);  карта сварных стыков (оригинал);  копии сертификатов и деклараций соответствия на ГРПШ, заверенные изготовителем ГРПШ в установленном порядке, с указанием заводского номера изделия;  паспорта на комплектующие технические устройства;  копии сертификатов (деклараций) соответствия на комплектующие технические устройства, заверенные изготовителем технического устройства или изготовителем ГРПШ в установленном порядке;  копии сертификатов (деклараций) соответствия на материалы для утепления шкафа, заверенные изготовителем ГРПШ в установленном порядке. Обязательная установка номерных манометров и напоромеров со сроком следующей поверки не менее 12 месяцев со дня получения изделия. Обязательный контроль сварных стыков физическими методами. Испытание оборудования на герметичность и прочность. |  |  |  |  |  |
| 3 | Пункт редуцирования газа шкафной |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-VENIO-1-А.2.2414-15 На базе 2-х Venio-A- 15. (Объект: Подземный газопровод высокого и среднего давления к жилому дому №47 по ул. Гагарина в п. Ракитное Ракитянского р-на) согласно проекта. Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства:  Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,6 Рвх. мин., МПа: 0,6 Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: Venio-A- 15 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 9,0 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: 1 Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,0025(2,5) Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: Venio-A-15 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 9,0 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: 1 Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,0025(2,5) Строительные и габаритные размеры: в соответствии с требованиями проекта Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов: • диаметр входного газопровода, мм: 20 мм • диаметр выходного газопровода, мм: 32 мм Количество выходов : 1  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А. Требования к конструкции шкафа:  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; Дополнительное оборудование  Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-2012:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; Требования к сопроводительной документации:  товаросопроводительная документация;  руководство по эксплуатации;  паспорт;  протокол контроля сварных стыков физическими методами (оригинал или копия, заверенная изготовителем ГРПШ);  карта сварных стыков (оригинал);  копии сертификатов и деклараций соответствия на ГРПШ, заверенные изготовителем ГРПШ в установленном порядке, с указанием заводского номера изделия;  паспорта на комплектующие технические устройства;  копии сертификатов (деклараций) соответствия на комплектующие технические устройства, заверенные изготовителем технического устройства или изготовителем ГРПШ в установленном порядке;  копии сертификатов (деклараций) соответствия на материалы для утепления шкафа, заверенные изготовителем ГРПШ в установленном порядке. Обязательная установка номерных манометров и напоромеров со сроком следующей поверки не менее 12 месяцев со дня получения изделия. Обязательный контроль сварных стыков физическими методами. Испытание оборудования на герметичность и прочность. |  |  |  |  |  |
| 4 | Пункт редуцирования газа шкафной |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | ГРПШ-РДП 50В-1-Г.2.2414-7138 на базе 2-х РДП-50В ( Объект: Подземный газопровод высокого и среднего давления по мкр. "Стрелецкое-73/2", Белгородский р-н), ТУ-4859-022-12213528-05 согласно проекта. Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям: Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 1,2 Рвх. мин., МПа: 0,9 Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДП-50В Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 1754,4 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: 1 Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,3(300) Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: РДП-50В Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 1754,4 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: 1 Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,3(300) Строительные и габаритные размеры: в соответствии с требованиями проекта Требования к газопроводам и линиям редуцирования: • диаметр входного газопровода, мм: 80 мм • диаметр выходного газопровода, мм: 100 мм Количество выходов : 1  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А. Требования к конструкции шкафа:  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; Дополнительное оборудование  Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-2012:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; Требования к сопроводительной документации:  товаросопроводительная документация;  руководство по эксплуатации;  паспорт;  протокол контроля сварных стыков физическими методами (оригинал или копия, заверенная изготовителем ГРПШ);  карта сварных стыков (оригинал);  копии сертификатов и деклараций соответствия на ГРПШ, заверенные изготовителем ГРПШ в установленном порядке, с указанием заводского номера изделия;  паспорта на комплектующие технические устройства;  копии сертификатов (деклараций) соответствия на комплектующие технические устройства, заверенные изготовителем технического устройства или изготовителем ГРПШ в установленном порядке;  копии сертификатов (деклараций) соответствия на материалы для утепления шкафа, заверенные изготовителем ГРПШ в установленном порядке. Обязательная установка номерных манометров и напоромеров со сроком следующей поверки не менее 12 месяцев со дня получения изделия. Обязательный контроль сварных стыков физическими методами. Испытание оборудования на герметичность и прочность. |  |  |  |  |  |

| - № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 1 899 160,98 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 1 609 458,45 руб. |
|  | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. |
|  | Порядок предоставления Документации о запросе предложений | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
|  | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в письменной форме в запечатанном конверте по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Копия Заявки подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «29» мая 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Прием Заявок на участие в Запросе предложений, подготовленных в письменной форме, производится по рабочим дням с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30 (время московское). Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «08» июня 2018 года, 11:59 (время московское). |
|  | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участи в Запросе предложений | Проведение процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений: «08» июня 2018 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Рассмотрение Заявок: не позднее «15» июня 2018 года 13.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «15» июня 2018 года 14.00 (время московское). |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений. |
|  | Дата публикации Извещения | «29» мая 2018 |
|  | Требование о том, что Участниками Запроса предложений могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.