| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений № 159 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Пункт редуцирования газа шкафной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-Venio-35-1-А.2.2414-35 На базе 2-х Venio-A-35. (Объект: Техническое перевооружение ШРП №210 г.Белгород, ул.Механизаторов, 7) согласно проекта. Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства: Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,3 Рвх. мин., МПа: 0,26 Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: Venio-A-35 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 35 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: 1 Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003(3) Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: Venio-A-35 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 35 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: 1 Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,003(3) Строительные и габаритные размеры: в соответствии с требованиями проекта Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов: • диаметр входного газопровода, мм: 20 мм • диаметр выходного газопровода, мм: 32 мм Количество выходов : 1  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А. Требования к конструкции шкафа:  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; Дополнительное оборудование  Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-2012:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; Требования к сопроводительной документации:  товаросопроводительная документация;  руководство по эксплуатации;  паспорт;  протокол контроля сварных стыков физическими методами (оригинал или копия, заверенная изготовителем ГРПШ);  карта сварных стыков (оригинал);  копии сертификатов и деклараций соответствия на ГРПШ, заверенные изготовителем ГРПШ в установленном порядке, с указанием заводского номера изделия;  паспорта на комплектующие технические устройства;  копии сертификатов (деклараций) соответствия на комплектующие технические устройства, заверенные изготовителем технического устройства или изготовителем ГРПШ в установленном порядке;  копии сертификатов (деклараций) соответствия на материалы для утепления шкафа, заверенные изготовителем ГРПШ в установленном порядке. Обязательная установка номерных манометров и напоромеров со сроком следующей поверки не менее 12 месяцев со дня получения изделия. Обязательный контроль сварных стыков физическими методами. Испытание оборудования на герметичность и прочность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Пункт редуцирования газа шкафной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | ГРПШ-РДП-50В-1-В.2.2411-7138 на базе 2-х РДП-50В ( Объект: Подземный газопровод высокого и среднего давления по РИЗ «Радужный» в г. Старый Оскол; Подземный газопровод высокого и среднего давления по РИЗ «Пролески» в г. Старый Оскол), согласно проекта. Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства и следующих нормативных документов: Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,6 Рвх. мин., МПа: 0,55 Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДП-50В Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 2494,8 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: 1 Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,3 (300) Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: РДП-50В Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 2494,8 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: 1 Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,3 (300) Наличие обогрева: Нет Наличие теплоизоляции: Нет Строительные и габаритные размеры: в соответствии с требованиями проекта Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов: • диаметр входного газопровода, мм: 80 мм • диаметр выходного газопровода, мм: 100 мм Количество выходов : 1  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А. Требования к конструкции шкафа:  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа;  Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-2012:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; Требования к сопроводительной документации:  товаросопроводительная документация;  руководство по эксплуатации;  паспорт;  протокол контроля сварных стыков физическими методами (оригинал или копия, заверенная изготовителем ГРПШ);  карта сварных стыков (оригинал);  копии сертификатов и деклараций соответствия на ГРПШ, заверенные изготовителем ГРПШ в установленном порядке, с указанием заводского номера изделия;  паспорта на комплектующие технические устройства;  копии сертификатов (деклараций) соответствия на комплектующие технические устройства, заверенные изготовителем технического устройства или изготовителем ГРПШ в установленном порядке;  копии сертификатов (деклараций) соответствия на материалы для утепления шкафа, заверенные изготовителем ГРПШ в установленном порядке. Обязательная установка номерных манометров и напоромеров со сроком следующей поверки не менее 12 месяцев со дня получения изделия. Обязательный контроль сварных стыков физическими методами. Испытание оборудования на герметичность и прочность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Пункт редуцирования газа шкафной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-VENIO-1-А.2.2414-15 На базе 2-х Venio-A- 15. (Объект: Подземный газопровод высокого и среднего давления к жилому дому №47 по ул. Гагарина в п. Ракитное Ракитянского р-на) согласно проекта. Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям законодательства:  Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 0,6 Рвх. мин., МПа: 0,6 Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: Venio-A- 15 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 9,0 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: 1 Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,0025(2,5) Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: Venio-A-15 Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 9,0 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: 1 Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,0025(2,5) Строительные и габаритные размеры: в соответствии с требованиями проекта Требования к газопроводам и линиям редуцирования:  газопроводы должны быть изготовлены из металлических труб;  диаметры входного и выходного газопроводов: • диаметр входного газопровода, мм: 20 мм • диаметр выходного газопровода, мм: 32 мм Количество выходов : 1  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А. Требования к конструкции шкафа:  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; Дополнительное оборудование  Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-2012:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; Требования к сопроводительной документации:  товаросопроводительная документация;  руководство по эксплуатации;  паспорт;  протокол контроля сварных стыков физическими методами (оригинал или копия, заверенная изготовителем ГРПШ);  карта сварных стыков (оригинал);  копии сертификатов и деклараций соответствия на ГРПШ, заверенные изготовителем ГРПШ в установленном порядке, с указанием заводского номера изделия;  паспорта на комплектующие технические устройства;  копии сертификатов (деклараций) соответствия на комплектующие технические устройства, заверенные изготовителем технического устройства или изготовителем ГРПШ в установленном порядке;  копии сертификатов (деклараций) соответствия на материалы для утепления шкафа, заверенные изготовителем ГРПШ в установленном порядке. Обязательная установка номерных манометров и напоромеров со сроком следующей поверки не менее 12 месяцев со дня получения изделия. Обязательный контроль сварных стыков физическими методами. Испытание оборудования на герметичность и прочность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Пункт редуцирования газа шкафной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | ГРПШ-РДП 50В-1-Г.2.2414-7138 на базе 2-х РДП-50В ( Объект: Подземный газопровод высокого и среднего давления по мкр. "Стрелецкое-73/2", Белгородский р-н), ТУ-4859-022-12213528-05 согласно проекта. Пункт редуцирования газа шкафной должен соответствовать требованиям: Количество линий редуцирования:  основных: 1  резервных: 1 Входное избыточное давление: Рвх. макс., МПа: 1,2 Рвх. мин., МПа: 0,9 Параметры линии редуцирования №1: Тип регулятора давления: РДП-50В Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 1754,4 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: 1 Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,3(300) Параметры линии редуцирования №2: Тип регулятора давления: РДП-50В Пропускная способность максимальная Qмакс., м3/ч: 1754,4 Пропускная способность минимальная Qмин., м3/ч: 1 Выходное давление Рвых., МПа(кПа): 0,3(300) Строительные и габаритные размеры: в соответствии с требованиями проекта Требования к газопроводам и линиям редуцирования: • диаметр входного газопровода, мм: 80 мм • диаметр выходного газопровода, мм: 100 мм Количество выходов : 1  резервные линии редуцирования по составу технических устройств должны полностью соответствовать основным линиям редуцирования;  соединения труб должны быть неразъемными, на сварке (допускаются разъёмные соединения в местах присоединения технических устройств, контрольно-измерительных приборов, соединений на импульсных трубопроводах);  рычажная система управления на корпусе защитных устройств должна быть закрытой; Требования к запорной арматуре:  запорная арматура должна соответствовать требованиям п. 4.5.1 ГОСТ Р 54960-2012;  герметичность затвора запорной, предохранительной, защитной и редукционной арматуры ГРПШ должна соответствовать классу А. Требования к конструкции шкафа:  зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками;  в местах креплений трубопроводов к опорам предусмотреть конструктивные элементы, предотвращающие нарушение антикоррозионного покрытия;  на внутренней стороне боковой стенки шкафа должен быть предусмотрен карман для хранения эксплуатационной документации;  шкаф должен иметь строповые устройства, рассчитанные на его подъем в полностью собранном виде и исключающими повреждение стропами антикоррозионного покрытия шкафа; Дополнительное оборудование  Требования к упаковке и маркировке - в соответствии с ГОСТ 54960-2012. Требования к комплектности - в соответствии с ГОСТ Р 54960-2012:  пункт редуцирования газа должен быть полностью укомплектован техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав;  в комплект поставки должны быть включены запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, подвергающихся разборке при проведении технического обслуживания, и вводов коммуникаций в шкаф; Требования к сопроводительной документации:  товаросопроводительная документация;  руководство по эксплуатации;  паспорт;  протокол контроля сварных стыков физическими методами (оригинал или копия, заверенная изготовителем ГРПШ);  карта сварных стыков (оригинал);  копии сертификатов и деклараций соответствия на ГРПШ, заверенные изготовителем ГРПШ в установленном порядке, с указанием заводского номера изделия;  паспорта на комплектующие технические устройства;  копии сертификатов (деклараций) соответствия на комплектующие технические устройства, заверенные изготовителем технического устройства или изготовителем ГРПШ в установленном порядке;  копии сертификатов (деклараций) соответствия на материалы для утепления шкафа, заверенные изготовителем ГРПШ в установленном порядке. Обязательная установка номерных манометров и напоромеров со сроком следующей поверки не менее 12 месяцев со дня получения изделия. Обязательный контроль сварных стыков физическими методами. Испытание оборудования на герметичность и прочность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок (период) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 30 до 35 календарных дней с даты заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 899 160,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289 702,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 609 458,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12, акт приема-передачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |