| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений в электронной форме № 162 571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Заземлитель анодный полимерный АЗП-РА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 120,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Минимальная токовая нагрузка, А 5 Скорость анодного растворения, кг/А-год 0,01…0,06 Габаритные размеры электрода, мм: диаметр, не менее; - длина (высота), не менее; -масса электрода, кг, не более 50±1 1500 5,0 Марка кабель-вывода КГН-ХЛ ЭХЗ 1 х 10 Длина кабель-вывода, м, не менее 2,0 Температура эксплуатации, °С от 0 до плюс 60 Гарантийный срок не менее 3 лет с даты ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Преобразователь для катодной защиты импульсный ИПКЗ-М-РА-Т4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 29,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальная выходная мощность, кВт:1,0 Номинальный выходной ток, А: 20 Номинальное выходное напряжение, В: 48 Напряжение питающей сети, В: 110–264 Номинальная частота питающей сети, Гц: 50 ±3 Пульсация выходного напряжения, %, не более: 1 Диапазон регулирования выходного тока и напряжения, % - 2–100 Диапазон измерения суммарно потенциала, В: 0…-5 Диапазон задания суммарного потенциала, В: -4,0...-0,5 Диапазон задания поляризационного потенциала, В: -2,0...-0,5 Точность поддержания выходного тока, выходного напряжения, поляризационного и суммарного потенциалов, % , не более : ±1 КПД в номинальном режиме, %, не менее: 90 Коэффициент мощности, не мене: 0,95 Габариты, не более, мм: 645 х 532 х 280 Масса, кг, не более: 36 Климатическое исполнение: У1, УХЛ1 Срок службы лет, не менее: 15 Аппаратная защита от короткого замыкания с автоматическим обратным включением, защита от перегрузок, чрезмерного нагрева. Автоматическое возобновление работы при временном отключении электроэнергии. Оснащение встроенной системой телемеханики. Корпус преобразователя должен быть окрашен в цвет по RAL K7 CLASSIK – RAL 1021.На корпусе должна быть информационная таблица с названием эксплуатационной организации, порядковым номером, надпись «СТАНЦИЯ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ» и телефон эксплуатационной организации (размеры и цветность согласно дизайн макета). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Преобразователь для катодной защиты импульсный ИПКЗ-М-РА-Т4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Номинальная выходная мощность, кВт: 2,0 Номинальный выходной ток, А: 40 Номинальное выходное напряжение, В: 48/96 Напряжение питающей сети, В: 110–264 Номинальная частота питающей сети, Гц: 50 ±3 Пульсация выходного напряжения, %, не более: 1 Диапазон регулирования выходного тока и напряжения, % - 2–100 Диапазон измерения суммарно потенциала, В: 0…-5 Диапазон задания суммарного потенциала, В: -4,0...-0,5 Диапазон задания поляризационного потенциала, В: -2,0...-0,5 Точность поддержания выходного тока, выходного напряжения, поляризационного и суммарного потенциалов, % , не более : ±1 КПД в номинальном режиме, %, не менее: 90 Коэффициент мощности, не мене: 0,95 Габариты, не более, мм: 645 х 532 х 280 Масса, кг, не более: 38 Климатическое исполнение: У1, УХЛ1 Срок службы лет, не менее: 15 Аппаратная защита от короткого замыкания с автоматическим обратным включением, защита от перегрузок, чрезмерного нагрева. Автоматическое возобновление работы при временном отключении электроэнергии. Оснащение встроенной системой телемеханики. Корпус преобразователя должен быть окрашен в цвет по RAL K7 CLASSIK – RAL 1021.На корпусе должна быть информационная таблица с названием эксплуатационной организации, порядковым номером, надпись «СТАНЦИЯ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ» и телефон эксплуатационной организации (размеры и цветность согласно дизайн макета). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | График поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок поставки товара на склад грузополучателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Заземлитель анодный полимерный АЗП-РА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Преобразователь для катодной защиты импульсный ИПКЗ-М-РА-Т4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Преобразователь для катодной защиты импульсный ИПКЗ-М-РА-Т4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 55 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Штука |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 604 277,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 702 347,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 901 930,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 30(тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12, акт приема-передачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |