| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений № 162 883 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Лента изоляционная B90хS2,1мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) |  |  |  | 0,664 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных нефтегазопроводов, а также продуктопроводов и водопроводов диаметром без ограничения диаметра с температурой транспортируемого продукта до плюс 50°С. Лента должна быть изготовлена путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты должно производиться при температуре окружающего воздуха от минус 20°С до плюс 50°С. Внешний вид ленты представляет собой ровное полотно без складок, проколов, разрывов. Мастика должна быть нанесена ровным слоем, без пропусков или включений инородных материалов, высота гофр на мастичном слое не должна превышать 0,5мм . Обязательно должно быть предусмотрено нанесение ленты двумя способами: «горячий» способ – с подплавлением мастичного слоя; «холодный» способ – по «свеженанесенному» праймеру. 1. Температура хрупкости мастичного слоя - минус 20°С (трещины и разрывы мастичного слоя и отслоение его от основы не допускаются). 2. Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре (20±3)°С - не менее 0,2 МПа. 3. Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре (20±3)°С - не менее 20 Н/см. 4. Адгезия ленты в нахлесте при температуре (20±3)ºС, не менее 15 Н/см. 5. Адгезия к стали после выдержки в воде в течение 1000 ч при температуре (20±3)ºС,не менее 20 Н/см, 6. Водонасыщение за 24 часа, не более 0,1%. 7. Грибостойкость, не более 2 баллов. 8. Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре (20±3)ºС: - исходное (через 3 суток), не менее 1•10^8 Ом • м2; - через 100 суток выдержки, не менее 1•10^7 Ом • м2. 9. Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -20°С до +40°С, не менее 5 Дж. 10. Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре (20±3)ºС, не более 5 см2. 11. Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении), не менее 5 кВ/мм. 12. Толщина ленты полимерно-битумной должна быть, не менее 2,0 мм. Лента полимерно-битумная закупается в соответствии с требованиями технологического процесса и Инструкцией «По производству, безопасным методам и приемам выполнения работ по изоляции стыков газопроводов, мест повреждений изоляционных покрытий подземных газопроводов», согласованной с Ростехнадзором и должна быть предназначена для нанесения изоляции в трассовых, а также базовых и трассовых условиях, в соответствии с ГОСТ 9.602-2005 (Конструкции покрытия №5 и №6). Длина полотна в рулоне, м, не менее 30 Гарантийный срок хранения ленты составляет, не менее 12 месяцев, при этом лента должна быть изготовлена, не ранее 2 месяцев до даты поставки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Лента изоляционная B110хS2,1мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Лента предназначена для защиты от коррозии стальных подземных нефтегазопроводов, а также продуктопроводов и водопроводов диаметром без ограничения диаметра с температурой транспортируемого продукта до плюс 50°С. Лента должна быть изготовлена путем одностороннего нанесения расплавленной битумно-полимерной мастики на полимерную ленту-основу. Нанесение ленты должно производиться при температуре окружающего воздуха от минус 20°С до плюс 50°С. Внешний вид ленты представляет собой ровное полотно без складок, проколов, разрывов. Мастика должна быть нанесена ровным слоем, без пропусков или включений инородных материалов, высота гофр на мастичном слое не должна превышать 0,5мм . Обязательно должно быть предусмотрено нанесение ленты двумя способами: «горячий» способ – с подплавлением мастичного слоя; «холодный» способ – по «свеженанесенному» праймеру. 1. Температура хрупкости мастичного слоя - минус 20°С (трещины и разрывы мастичного слоя и отслоение его от основы не допускаются). 2. Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре (20±3)°С - не менее 0,2 МПа. 3. Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре (20±3)°С - не менее 20 Н/см. 4. Адгезия ленты в нахлесте при температуре (20±3)ºС, не менее 15 Н/см. 5. Адгезия к стали после выдержки в воде в течение 1000 ч при температуре (20±3)ºС,не менее 20 Н/см, 6. Водонасыщение за 24 часа, не более 0,1%. 7. Грибостойкость, не более 2 баллов. 8. Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре (20±3)ºС: - исходное (через 3 суток), не менее 1•10^8 Ом • м2; - через 100 суток выдержки, не менее 1•10^7 Ом • м2. 9. Прочность покрытия при ударе в интервале температуры от -20°С до +40°С, не менее 5 Дж. 10. Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре (20±3)ºС, не более 5 см2. 11. Диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом напряжении), не менее 5 кВ/мм. 12. Толщина ленты полимерно-битумной должна быть, не менее 2,0 мм. Лента полимерно-битумная закупается в соответствии с требованиями технологического процесса и Инструкцией «По производству, безопасным методам и приемам выполнения работ по изоляции стыков газопроводов, мест повреждений изоляционных покрытий подземных газопроводов», согласованной с Ростехнадзором и должна быть предназначена для нанесения изоляции в трассовых, а также базовых и трассовых условиях, в соответствии с ГОСТ 9.602-2005 (Конструкции покрытия №5 и №6). Длина полотна в рулоне, м, не менее 30 Гарантийный срок хранения ленты составляет, не менее 12 месяцев, при этом лента должна быть изготовлена, не ранее 2 месяцев до даты поставки. . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | График поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок поставки товара на склад грузополучателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Лента изоляционная B90хS2,1мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,664 |  |  |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Лента изоляционная B110хS2,1мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 до 30 календарных дней со дня заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 944,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 635,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231 308,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 30(тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12, акт приема-передачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |