| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений № 163 003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кран шаровый стальной Ballomax КШГ-70.112.050 ДУ50 PУ2.5МПа надземная установка/полный проход/сварное присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 5,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Корпус крана - углеродистая сталь 09Г2C, шар- нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода + нитрил, кольцевое уплотнение нитрил , уплотнение по шпинделю - кольцевое уплотнение нитрил, кольцевое уплотнение витон. Рукоятка. Длина А=275 мм. Конструкция крана неразборная. Момент крана без запаса - 37 Н*м. Строительная длина крана L=300 мм. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 Температура рабочей среды от -40 °С до +80 °С Минимальная температура окружающей среды, -40 °С Минимальная/максимальная температура хранения, °С -50/80 Средний срок службы до списания – 40 лет Гарантийный срок – 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента изготовления. ГОСТ 12.2.063-2015 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Кран шаровый стальной Ballomax КШГ-70.113.050 ДУ50 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/фланцевое присоединение/комплект ответных фланцев/рукоятка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 10,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Корпус крана - углеродистая сталь 09Г2C, шар- нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода + нитрил, кольцевое уплотнение нитрил , уплотнение по шпинделю - кольцевое уплотнение нитрил, кольцевое уплотнение витон. Рукоятка. Длина А=275 мм. Конструкция крана неразборная. Момент крана без запаса - 37 Н*м С комплектом ответных фланцев. Строительная длина крана L=250 мм Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 Температура рабочей среды от -40 °С до +80 °С Минимальная температура окружающей среды, -40 °С Минимальная/максимальная температура хранения, °С -50/80 Средний срок службы до списания – 40 лет Гарантийный срок – 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента изготовления. ГОСТ 12.2.063-2015 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Кран шаровый стальной Ballomax КШГ-70.113.080 ДУ80 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/фланцевое присоединение/комплект ответных фланцев/рукоятка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 12,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Корпус крана - углеродистая сталь 09Г2C, шар- нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода + нитрил, кольцевое уплотнение нитрил , уплотнение по шпинделю - кольцевое уплотнение нитрил, кольцевое уплотнение витон. Рукоятка. Длина А=365 мм. Конструкция крана неразборная. Момент крана без запаса - 150 Н*м Строительная длина крана L=370 мм С комплектом ответных фланцев. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 Температура рабочей среды от -40 °С до +80 °С Минимальная температура окружающей среды, -40 °С Минимальная/максимальная температура хранения, °С -50/80 Средний срок службы до списания – 40 лет Гарантийный срок – 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента изготовления. ГОСТ 12.2.063-2015 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Кран шаровый стальной Ballomax КШГ-70.112.025 ДУ25 PУ4.0МПа надземная установка/полный проход/сварное присоединение/система защиты доступа/рукоятка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 30,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Корпус крана - углеродистая сталь 09Г2C, шар- нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода + нитрил, кольцевое уплотнение нитрил , уплотнение по шпинделю - кольцевое уплотнение нитрил, кольцевое уплотнение витон. Без системы защиты доступа. Рукоятка. Длина А=139 мм. Конструкция крана неразборная. Момент крана без запаса - 8,8 Н*м. Строительная длина крана L=230 мм. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 Температура рабочей среды от -40 °С до +80 °С Минимальная температура окружающей среды, -40 °С Минимальная/максимальная температура хранения, °С -50/80 Средний срок службы до списания – 40 лет Гарантийный срок – 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента изготовления. ГОСТ 12.2.063-2015 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Кран шаровый стальной Ballomax КШГ-70.103.065 ДУ65 PУ1.6МПа надземная установка/стандартный проход/фланцевое присоединение/комплект ответных фланцев/рукоятка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 2,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Корпус крана - углеродистая сталь 09Г2C, шар- нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода + нитрил, кольцевое уплотнение нитрил , уплотнение по шпинделю - кольцевое уплотнение нитрил, кольцевое уплотнение витон. Рукоятка. Длина А=275 мм. Конструкция крана неразборная. Момент крана без запаса - 37 Н*м С комплектом ответных фланцев. Строительная длина крана L=270 мм Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 Температура рабочей среды от -40 °С до +80 °С Минимальная температура окружающей среды, -40 °С Минимальная/максимальная температура хранения, °С -50/80 Средний срок службы до списания – 40 лет Гарантийный срок – 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента изготовления. ГОСТ 12.2.063-2015 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Кран шаровый стальной Ballomax КШГ-71.113.100 ДУ100 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/фланцевое соединение/с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 14,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Корпус крана - углеродистая сталь 09Г2C, шар- нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода + нитрил, кольцевое уплотнение нитрил , уплотнение по шпинделю - кольцевое уплотнение нитрил, кольцевое уплотнение витон. Рукоятка. Длина А=365 мм. Конструкция крана неразборная. Момент крана без запаса - 170 Н*м Строительная длина крана L=390 мм С комплектом ответных фланцев. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 Температура рабочей среды от -40 °С до +80 °С Минимальная температура окружающей среды, -40 °С Минимальная/максимальная температура хранения, °С -50/80 Средний срок службы до списания – 40 лет Гарантийный срок – 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента изготовления. ГОСТ 12.2.063-2015 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кран шаровый стальной Ballomax КШГ-71.113.150 ДУ150 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/фланцевое соединение/с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 6,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Корпус крана - углеродистая сталь 09Г2C, шар- нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода + нитрил, кольцевое уплотнение нитрил , уплотнение по шпинделю - кольцевое уплотнение нитрил, кольцевое уплотнение витон. Рукоятка. Длина А=900 мм. Конструкция крана неразборная. Момент крана без запаса - 500 Н*м Строительная длина крана L=390 мм С комплектом ответных фланцев. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 Температура рабочей среды от -40 °С до +80 °С Минимальная температура окружающей среды, -40 °С Минимальная/максимальная температура хранения, °С -50/80 Средний срок службы до списания – 40 лет Гарантийный срок – 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента изготовления. ГОСТ 12.2.063-2015 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Кран шаровый стальной Ballomax КШГ-71.113.200 ДУ200 PУ1.6МПа надземная установка/полный проход/фланцевое соединение/с комплектом ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штука |  |  |  | 3,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Корпус крана - углеродистая сталь 09Г2C, шар- нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода+нитрил, кольцевое уплотнение нитрил, уплотнение по шпинделю - кольцевое уплотнение нитрил, кольцевое уплотнение витон. Механический редуктор 242 – 40 М. Конструкция крана неразборная. Момент крана без запаса - 580 Н*м С комплектом ответных фланцев. Строительная длина крана L=620 мм Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 А Температура рабочей среды от -40 °С до +80 °С Минимальная температура окружающей среды, -40 °С Минимальная/максимальная температура хранения, °С -50/80 Средний срок службы до списания – 40 лет Гарантийный срок – 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента изготовления. ГОСТ 12.2.063-2015 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 21345-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Газпром газораспределение Белгород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок (период) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 45 до 60 календарных дней с даты заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 589 299,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 435,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 346 863,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 30(тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12, акт приема-передачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |