Извещение

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО запроса предложений

в электронной форме № 165413

по отбору организации на поставку товаров

по номенклатурной группе:

Детали соединительные

| 1 | лот: | для нужд | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| --- | --- | --- | --- |

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | АО "Газпром газораспределение Белгород" |
| Юридический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Почтовый адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Фактический адрес: | 308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38 |
| Адрес сайта в сети Интернет: | www.beloblgaz.ru |
| Адрес электронной почты: | info@beloblgaz.ru, VNesvoev@beloblgaz.ru, AZoloedova@beloblgaz.ru |
| Телефон: | +7 (4722) 34-17-88 |
| Факс: | +7 (4722) 23-51-83 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме. |
|  | Наименование Организатора, контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Кукушкин Илья Викторович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Адрес электронной площадки (сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме | www.gazneftetorg.ru |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара |  |

| № п/п | Наименование предмета закупки |  | Ед.изм. | Количество | Допустимость эквивалента | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком DAA ПЭ100 SDR11 D160х63 Frialen |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Снабжена прижимным рычагом для быстрой фиксации и монтаже на трубе без использования скругляющих накладок, специального инструмента и устройств. Фитинг имеет интегрированную в тело седловидной области фитинга витую нагревательную спираль открытого типа для прямой передачи тепла на поверхность трубы. Наличие интегрированной фрезы с верхним и нижним упором. Фреза выполнена из коррозионностойкого металла, совместимость с питьевой водой, возможность временного перекрытия арматуры. Длина отводного патрубка не менее 115 мм и рассчитана не менее, чем на две сварки. Длина седловидной области фитинга не более 186 мм. Ширина седловидной области фитинга не более 195 мм. Высота купольной части с врезным механизмом не более 160 мм. Диаметр врезного отверстия не более 30 мм. Конструкция купольной части седлового отвода позволяет установить стандартную заглушку для предотвращения несанкционированного доступа к фрезе. Заглушки-пробки имеют внутреннее уплотняющее кольцо. Обеспечение класса герметичности - «А». Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. Поставляется цельный (в сборе) блок без отдельных частей, которые могли бы быть утеряны. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировку изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Служит для врезки в действующие трубопроводы с максимальным допустимым рабочим давлением до 10 бар (газ) без утечек и без образования стружки. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |
| 2 | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком DAA ПЭ100 SDR11 D110х32 Frialen |  | Штука | 36 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Снабжена прижимным рычагом для быстрой фиксации и монтаже на трубе без использования скругляющих накладок, специального инструмента и устройств. Фитинг имеет интегрированную в тело седловидной области фитинга витую нагревательную спираль открытого типа для прямой передачи тепла на поверхность трубы. Наличие интегрированной фрезы с верхним и нижним упором. Фреза выполнена из коррозионностойкого металла, совместимость с питьевой водой, возможность временного перекрытия арматуры. Длина отводного патрубка не менее 86 мм и рассчитана не менее, чем на две сварки. Длина седловидной области фитинга не более 170 мм. Ширина седловидной области фитинга не более 152 мм. Высота купольной части с врезным механизмом не более 160 мм. Диаметр врезного отверстия не более 30 мм. Конструкция купольной части седлового отвода позволяет установить стандартную заглушку для предотвращения несанкционированного доступа к фрезе. Заглушки-пробки имеют внутреннее уплотняющее кольцо. Обеспечение класса герметичности - «А». Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. Поставляется цельный (в сборе) блок без отдельных частей, которые могли бы быть утеряны. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировку изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Служит для врезки в действующие трубопроводы с максимальным допустимым рабочим давлением до 10 бар (газ) без утечек и без образования стружки. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |
| 3 | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком DAA ПЭ100 SDR11 D160х32 Frialen |  | Штука | 4 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Снабжена прижимным рычагом для быстрой фиксации и монтаже на трубе без использования скругляющих накладок, специального инструмента и устройств. Фитинг имеет интегрированную в тело седловидной области фитинга витую нагревательную спираль открытого типа для прямой передачи тепла на поверхность трубы. Наличие интегрированной фрезы с верхним и нижним упором. Фреза выполнена из коррозионностойкого металла, совместимость с питьевой водой, возможность временного перекрытия арматуры. Длина отводного патрубка не менее 86 мм и рассчитана не менее, чем на две сварки. Длина седловидной области фитинга не более 186 мм. Ширина седловидной области фитинга не более 195 мм. Высота купольной части с врезным механизмом не более 160 мм. Диаметр врезного отверстия не более 30 мм. Конструкция купольной части седлового отвода позволяет установить стандартную заглушку для предотвращения несанкционированного доступа к фрезе. Заглушки-пробки имеют внутреннее уплотняющее кольцо. Обеспечение класса герметичности - «А». Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. Поставляется цельный (в сборе) блок без отдельных частей, которые могли бы быть утеряны. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировку изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Служит для врезки в действующие трубопроводы с максимальным допустимым рабочим давлением до 10 бар (газ) без утечек и без образования стружки. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |
| 4 | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком DAA ПЭ100 SDR11 D63х32 Frialen |  | Штука | 121 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Снабжена прижимным рычагом для быстрой фиксации и монтаже на трубе без использования скругляющих накладок, специального инструмента и устройств. Фитинг имеет интегрированную в тело седловидной области фитинга витую нагревательную спираль открытого типа для прямой передачи тепла на поверхность трубы. Наличие интегрированной фрезы с верхним и нижним упором. Фреза выполнена из коррозионностойкого металла, совместимость с питьевой водой, возможность временного перекрытия арматуры. Длина отводного патрубка не менее 86 мм и рассчитана не менее, чем на две сварки. Длина седловидной области фитинга не более 146 мм. Ширина седловидной области фитинга не более 108 мм. Высота купольной части с врезным механизмом не более 130 мм. Диаметр врезного отверстия не более 25 мм. Конструкция купольной части седлового отвода позволяет установить стандартную заглушку для предотвращения несанкционированного доступа к фрезе. Заглушки-пробки имеют внутреннее уплотняющее кольцо. Обеспечение класса герметичности - «А». Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. Поставляется цельный (в сборе) блок без отдельных частей, которые могли бы быть утеряны. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировку изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Служит для врезки в действующие трубопроводы с максимальным допустимым рабочим давлением до 10 бар (газ) без утечек и без образования стружки. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |
| 5 | Арматура DAA (KIT) для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком в наборе с муфтой типа MB или редукц.муфтой MR ПЭ100 SDR11 D110х40 Frialen |  | Штука | 52 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Комплект, состоящий из Арматуры для врезки под давлением (седёлки) ПЭ100 SDR11 110×50 и Муфты редукционной (переход электросварной) полиэтиленовой 50×40. Арматура для врезки под давлением снабжена прижимным рычагом для быстрой фиксации и монтаже на трубе без использования скругляющих накладок, специального инструмента и устройств. Фитинг имеет интегрированную в тело седловидной области фитинга витую нагревательную спираль открытого типа для прямой передачи тепла на поверхность трубы. Наличие интегрированной фрезы с верхним и нижним упором. Фреза выполнена из коррозионностойкого металла, совместимость с питьевой водой, возможность временного перекрытия арматуры. Длина отводного патрубка не менее 86 мм и рассчитана не менее, чем на две сварки. Длина седловидной области фитинга не более 170 мм. Ширина седловидной области фитинга не более 152 мм. Высота купольной части с врезным механизмом не более 160 мм. Диаметр врезного отверстия не более 30 мм. Конструкция купольной части седлового отвода позволяет установить стандартную заглушку для предотвращения несанкционированного доступа к фрезе. Заглушки-пробки имеют внутреннее уплотняющее кольцо. Обеспечение класса герметичности - «А». Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. Поставляется цельный (в сборе) блок без отдельных частей, которые могли бы быть утеряны. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировку изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из готорого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Служит для врезки в действующие трубопроводы с максимальным допустимым рабочим давлением до 10 бар (газ) без утечек и без образования стружки. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. Редукционная муфта изготовлена из ПНД длиной не менее 110 мм и толщиной стенки на большей стороне не менее 9 мм и на меньшей стороне 7 мм. Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Служит для перехода с большего диаметра трубопровода (50 мм) на меньший (40 мм) с максимальным допустимым рабочим давлением до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |
| 6 | Арматура DAA (KIT) для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком в наборе с муфтой типа MB или редукц.муфтой MR ПЭ100 SDR11 D160х40 Frialen |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Комплект, состоящий из Арматуры для врезки под давлением (седёлки) ПЭ100 SDR11 160×50 и Муфты редукционной (переход электросварной) полиэтиленовой 50×40. Арматура для врезки под давлением снабжена прижимным рычагом для быстрой фиксации и монтаже на трубе без использования скругляющих накладок, специального инструмента и устройств. Фитинг имеет интегрированную в тело седловидной области фитинга витую нагревательную спираль открытого типа для прямой передачи тепла на поверхность трубы. Наличие интегрированной фрезы с верхним и нижним упором. Фреза выполнена из коррозионностойкого металла, совместимость с питьевой водой, возможность временного перекрытия арматуры. Длина отводного патрубка не менее 86 мм и рассчитана не менее, чем на две сварки. Длина седловидной области фитинга не более 186 мм. Ширина седловидной области фитинга не более 195 мм. Высота купольной части с врезным механизмом не более 160 мм. Диаметр врезного отверстия не более 30 мм. Конструкция купольной части седлового отвода позволяет установить стандартную заглушку для предотвращения несанкционированного доступа к фрезе. Заглушки-пробки имеют внутреннее уплотняющее кольцо. Обеспечение класса герметичности - «А». Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. Поставляется цельный (в сборе) блок без отдельных частей, которые могли бы быть утеряны. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировку изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из готорого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Служит для врезки в действующие трубопроводы с максимальным допустимым рабочим давлением до 10 бар (газ) без утечек и без образования стружки. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. Редукционная муфта изготовлена из ПНД длиной не менее 110 мм и толщиной стенки на большей стороне не менее 9 мм и на меньшей стороне 7 мм. Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Служит для перехода с большего диаметра трубопровода (50 мм) на меньший (40 мм) с максимальным допустимым рабочим давлением до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |
| 7 | Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком ПЭ100 SDR11 D225х32 DAA ПЭ100 SDR11 D225х32 Frialen |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Снабжена прижимным рычагом для быстрой фиксации и монтаже на трубе без использования скругляющих накладок, специального инструмента и устройств. Фитинг имеет интегрированную в тело седловидной области фитинга витую нагревательную спираль открытого типа для прямой передачи тепла на поверхность трубы. Наличие интегрированной фрезы с верхним и нижним упором. Фреза выполнена из коррозионностойкого металла, совместимость с питьевой водой, возможность временного перекрытия арматуры. Длина отводного патрубка не менее 86 мм и рассчитана не менее, чем на две сварки. Длина седловидной области фитинга не более 186 мм. Ширина седловидной области фитинга не более 214 мм. Высота купольной части с врезным механизмом не более 190 мм. Диаметр врезного отверстия не более 30 мм. Конструкция купольной части седлового отвода позволяет установить стандартную заглушку для предотвращения несанкционированного доступа к фрезе. Заглушки-пробки имеют внутреннее уплотняющее кольцо. Обеспечение класса герметичности - «А». Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. Поставляется цельный (в сборе) блок без отдельных частей, которые могли бы быть утеряны. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировку изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Служит для врезки в действующие трубопроводы с максимальным допустимым рабочим давлением до 10 бар (газ) без утечек и без образования стружки. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |
| 8 | Арматура DAA для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком ПЭ100 SDR11 D63х40 Frialen |  | Штука | 36 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Снабжена прижимным рычагом для быстрой фиксации и монтаже на трубе без использования скругляющих накладок, специального инструмента и устройств. Фитинг имеет интегрированную в тело седловидной области фитинга витую нагревательную спираль открытого типа для прямой передачи тепла на поверхность трубы. Наличие интегрированной фрезы с верхним и нижним упором. Фреза выполнена из коррозионностойкого металла, совместимость с питьевой водой, возможность временного перекрытия арматуры. Длина отводного патрубка не менее 86 мм и рассчитана не менее, чем на две сварки. Длина седловидной области фитинга не более 146 мм. Ширина седловидной области фитинга не более 108 мм. Высота купольной части с врезным механизмом не более 160 мм. Диаметр врезного отверстия не более 30 мм. Конструкция купольной части седлового отвода позволяет установить стандартную заглушку для предотвращения несанкционированного доступа к фрезе. Заглушки-пробки имеют внутреннее уплотняющее кольцо. Обеспечение класса герметичности - «А». Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. Поставляется цельный (в сборе) блок без отдельных частей, которые могли бы быть утеряны. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировку изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Служит для врезки в действующие трубопроводы с максимальным допустимым рабочим давлением до 10 бар (газ) без утечек и без образования стружки. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |
| 9 | Заглушка электросварная MV ПЭ100 SDR11 D63 Frialen |  | Штука | 15 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Изготовлена из ПНД и имеющая высоту не менее 88 мм и толщину стенки не менее 10,5 мм. Заглушка имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа, утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина сварочной зоны не менее 31 мм. Заглушка – только монолитная и цельная литая конструкция. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. Обязательное наличие индикатора сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. На тело заглушки должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Максимальное допустимое рабочее давление в трубопроводе до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |
| 10 | Заглушка электросварная MV ПЭ100 SDR11 D32 Frialen |  | Штука | 11 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Изготовлена из ПНД и имеющая высоту не менее 70 мм и толщину стенки не менее 6 мм. Заглушка имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа, утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина сварочной зоны не менее 24 мм. Заглушка – только монолитная и цельная литая конструкция. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело заглушки должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинги имеют защищённые контакты для штекеров сварочного кабеля и адаптированы под сварочный аппарат FRIAMAT (диаметр разъёмов - 4 мм) и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (газ). |  |  |  |  |  |
| 11 | Заглушка электросварная MV ПЭ100 SDR11 D40 Frialen |  | Штука | 13 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Изготовлена из ПНД и имеющая высоту не менее 75 мм и толщину стенки не менее 7,5 мм. Заглушка имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа, утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина сварочной зоны не менее 28 мм. Заглушка – только монолитная и цельная литая конструкция. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. Обязательное наличие индикатора сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. На тело заглушки должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Максимальное допустимое рабочее давление в трубопроводе до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |
| 12 | Муфта MR электросварная редукционная ПЭ100 SDR11 D63х32 Frialen |  | Штука | 5 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 125 мм и толщиной стенки на большей стороне не менее 9,5 мм и на меньшей стороне 6,5 мм. Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Максимальное допустимое рабочее давление в трубопроводе до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |
| 13 | Муфта редукционная MR ПЭ100 SDR11 D40х32 Friatec |  | Штука | 30 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 98 мм и толщиной стенки на большей стороне не менее 7,0 мм и на меньшей стороне 6,5 мм. Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Максимальное допустимое рабочее давление в трубопроводе до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |
| 14 | Муфта редукционная MR ПЭ100 SDR11 D63х40 Frialen |  | Штука | 5 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 125 мм и толщиной стенки на большей стороне не менее 9,5 мм и на меньшей стороне 7,0 мм. Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Максимальное допустимое рабочее давление в трубопроводе до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |
| 15 | Муфта электросварная MB с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D110 Frialen |  | Штука | 121 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 159 мм и толщиной стенки не менее 13,5 мм. Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 48 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Максимальное допустимое рабочее давление в трубопроводе до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |
| 16 | Муфта электросварная MB с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D32 Frialen |  | Штука | 875 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 78 мм и толщиной стенки не менее 6,5 мм. Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 21 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Максимальное допустимое рабочее давление в трубопроводе до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |
| 17 | Муфта электросварная MB с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D63 Frialen |  | Штука | 232 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 110 мм и толщиной стенки не менее 9,5 мм. Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 29 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Максимальное допустимое рабочее давление в трубопроводе до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |
| 18 | Муфта электросварная MB с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D160 Frialen |  | Штука | 91 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 190 мм и толщиной стенки не менее 19,5 мм. Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 52 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Максимальное допустимое рабочее давление в трубопроводе до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |
| 19 | Муфта электросварная UB без упора ПЭ100 SDR11 D225 Frialen |  | Штука | 20 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 236 мм и толщиной стенки не менее 26 мм. Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 71 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Максимальное допустимое рабочее давление в трубопроводе до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |
| 20 | Муфта электросварная MB с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D40 Frialen |  | Штука | 416 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 86 мм и толщиной стенки не менее 7 мм. Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 23 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Максимальное допустимое рабочее давление в трубопроводе до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |
| 21 | Муфта электросварная удлиненная с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D32 Frialen |  | Штука | 200 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 136 мм и толщиной стенки не менее 6,5 мм. Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Максимальное допустимое рабочее давление в трубопроводе до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |
| 22 | Муфта электросварная удлиненная с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D40 Frialen |  | Штука | 100 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 146 мм и толщиной стенки не менее 7 мм. Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Максимальное допустимое рабочее давление в трубопроводе до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |
| 23 | Муфта электросварная удлиненная с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D63 Frialen |  | Штука | 43 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Изготовлена из ПНД длиной не менее 197 мм и толщиной стенки не менее 9,5 мм. Фитинг имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Наличие холодных зон в торцах и посередине муфты. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Максимальное допустимое рабочее давление в трубопроводе до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |
| 24 | Отвод электросварной W30 Frialen ПЭ 100 SDR11 D110 |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 252 мм и толщиной стенки не менее 16 мм. Отвод цельной конструкции без возможности изменения углов поворота внутри одного изделия до момента сварки. Отвод имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Наличие холодных зон в торцах и посередине фитинга. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Максимальное допустимое рабочее давление в трубопроводе до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |
| 25 | Отвод электросварной 30град.ПЭ 100 SDR11 D225 Frialen |  | Штука | 6 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 456 мм и толщиной стенки не менее 28 мм. Отвод цельной конструкции без возможности изменения углов поворота внутри одного изделия до момента сварки. Отвод имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Наличие холодных зон в торцах и посередине фитинга. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Максимальное допустимое рабочее давление в трубопроводе до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |
| 26 | Отвод электросварной W45 Frialen ПЭ 100 SDR11 D110 |  | Штука | 5 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 265 мм и толщиной стенки не менее 14 мм. Отвод цельной конструкции без возможности изменения углов поворота внутри одного изделия до момента сварки. Отвод имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 50,3 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине фитинга. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Максимальное допустимое рабочее давление в трубопроводе до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |
| 27 | Отвод электросварной W45 Frialen ПЭ 100 SDR11 D225 |  | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 450 мм и толщиной стенки не менее 27,5 мм. Отвод цельной конструкции без возможности изменения углов поворота внутри одного изделия до момента сварки. Отвод имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 66 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине фитинга. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Максимальное допустимое рабочее давление в трубопроводе до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |
| 28 | Отвод электросварной W45 Frialen ПЭ 100 SDR11 D63 |  | Штука | 7 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 158 мм и толщиной стенки не менее 9,5 мм. Отвод цельной конструкции без возможности изменения углов поворота внутри одного изделия до момента сварки. Отвод имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 32,3 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине фитинга. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Максимальное допустимое рабочее давление в трубопроводе до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |
| 29 | Отвод электросварной 90 град. ПЭ100 SDR11 D63 Frialen |  | Штука | 29 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 136 мм и толщиной стенки не менее 10 мм. Отвод цельной конструкции без возможности изменения углов поворота внутри одного изделия до момента сварки. Отвод имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 30 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине фитинга. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Максимальное допустимое рабочее давление в трубопроводе до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |
| 30 | Отвод электросварной 90 град.Frialen ПЭ SDR11 D110 |  | Штука | 12 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 234 мм и толщиной стенки не менее 14 мм. Отвод цельной конструкции без возможности изменения углов поворота внутри одного изделия до момента сварки. Отвод имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 50 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине фитинга. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Максимальное допустимое рабочее давление в трубопроводе до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |
| 31 | Отвод электросварной W90 Frialen ПЭ SDR11 D32 |  | Штука | 23 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 82 мм и толщиной стенки не менее 5,5 мм. Отвод цельной конструкции без возможности изменения углов поворота внутри одного изделия до момента сварки. Отвод имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 21,3 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине фитинга. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Максимальное допустимое рабочее давление в трубопроводе до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |
| 32 | Отвод электросварной W90 Frialen ПЭ SDR11 D40 |  | Штука | 71 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Изготовлен из ПНД длиной не менее 96 мм и толщиной стенки не менее 6,5 мм. Отвод цельной конструкции без возможности изменения углов поворота внутри одного изделия до момента сварки. Отвод имеет жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 29 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине фитинга. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Максимальное допустимое рабочее давление в трубопроводе до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |
| 33 | Патрубок - накладка SA Frialen PE100 SDR11 D110х63 |  | Штука | 25 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Из ПНД длиной не менее 180 мм. Фитинг имеет жестко закрепленную витую нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга с частичным выходом на поверхность. Длина выходного патрубка должна быть не менее 150 мм. Ответная часть выполнена эластичной из ПЭ100 с четырьмя болтовыми соединениями. Клеммы для подключения контактов сварочного аппарата диаметром 4.0 мм. Обязательное наличие индикаторов сварки для визуального подтверждения произведенной сварки. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Максимальное допустимое рабочее давление в трубопроводе до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |
| 34 | Патрубок - накладка SA-TL тип Top Loading Frialen PE100 SDR11 D250-560*63 |  | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Без ответной части изготовлена из ПНД длиной не менее 200 мм для адаптации к трубам всех диаметров в заданной области. Патрубок имеет жестко закрепленную витую нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга с частичным выходом на поверхность. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. Длина выходного патрубка должна быть не менее 109 мм и толщину стенки не менее 8 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0). Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Максимальное допустимое рабочее давление в трубопроводе до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |
| 35 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D110х108 ПЭ100 SDR11 Friatec |  | Штука | 10 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Для подземных газопроводов, тип ПЭ труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д 110*10,0 мм ГОСТ Р 50838-2009, тип стальных труб ГОСТ 10704-91 гр "В" Д 108*4,0 мм |  |  |  |  |  |
| 36 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х32 ПЭ100 SDR11 |  | Штука | 246 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Сварное изделие, состоящее из двух частей. Стальной и полиэтиленовый отрезки герметично соединены между собой. Предельное давление составляет 10 атм (газ). Для подземных газопроводов, тип ПЭ труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д 32*3 мм ГОСТ Р 50838-2009, тип стальных труб ГОСТ 8732-78 гр "В" Д 32*3,0 мм. Габариты: общая длина не менее 575 мм; длина выпуска полиэтилена не менее 200 мм; длина выпуска стали не менее 300 мм. |  |  |  |  |  |
| 37 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D40х32 ПЭ100 SDR11 |  | Штука | 261 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Сварное изделие, состоящее из двух частей. Стальной и полиэтиленовый отрезки герметично соединены между собой. Предельное давление составляет 10 атм (газ). Для подземных газопроводов, тип ПЭ труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д 40*3,7 мм ГОСТ Р 50838-2009, тип стальных труб ГОСТ 8732-78 гр "В" Д 32*3,0 мм. Габариты: общая длина не менее 678 мм; длина выпуска полиэтилена не менее 300мм; длина выпуска стали не менее 280 мм. |  |  |  |  |  |
| 38 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D40х38 ПЭ100 SDR11 Изопайп |  | Штука | 110 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Для подземных газопроводов, тип ПЭ труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д 40*3,7 мм ГОСТ Р 50838-2009, тип стальных труб ГОСТ 8732-78 гр "В" Д 38*3,0 мм |  |  |  |  |  |
| 39 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D63х57 ПЭ100 SDR11 Friatec |  | Штука | 75 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Сварное изделие, состоящее из двух частей. Стальной и полиэтиленовый отрезки герметично соединены между собой. Предельное давление составляет 10 атм (газ). Для подземных газопроводов, тип ПЭ труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д 63*5,8 мм ГОСТ Р 50838-2009, тип стальных труб ГОСТ 10704-91 гр "В" Д 57*3,5 мм. Габариты: общая длина не менее 705 мм; длина выпуска полиэтилена не менее 280 мм; длина выпуска стали не менее 300 мм; длина нахлеста не менее 117 мм. |  |  |  |  |  |
| 40 | Тройник равносторонний электросварной Т ПЭ100 SDR11 D110 Frialen |  | Штука | 5 | Нет | АО "Газпром газораспределение Белгород" | 308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория базы ГНС) |
| Технические характеристики предмета закупки |  | Равносторонний изготовлен из ПНД длиной не менее 355 мм и толщиной стенки не менее 16 мм. Тройник имеет на всех трех выходах жестко закрепленную нагревательную спираль открытого типа утопленную в тело фитинга на 2/3 без нанесения на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 48 мм. Наличие холодных зон в торцах и посередине тройника. Прямоточная сторона сваривается за одну установку сварочного аппарата, поэтому необходимы только 2 сварки. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. Фитинг должен быть адаптирован под сварочный аппарат FRIAMAT и другие аппараты, сделанные по ISO 12176-2008. Гарантийный срок хранения фитингов в упаковке - 8 лет. Материал, из которого изготовлен фитинг - ПЭ100. SDR11. Максимальное допустимое рабочее давление в трубопроводе до 10 бар (газ). Соответствие требованиям ГОСТ Р 52779-2007. |  |  |  |  |  |

| - № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 2 440 441,09 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 2 068 170,40 руб. |
|  | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. |
|  | Порядок предоставления Документации о запросе предложений | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
|  | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «30» июля 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «09» августа 2018 года, 11:59 (время московское). |
|  | Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт Торговой системы | Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «09» августа 2018 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Рассмотрение Заявок: не позднее «16» августа 2018 года 13.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «16» августа 2018 года 14.00 (время московское). |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение об осуществлении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение об осуществлении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Дата публикации Извещения | «30» июля 2018 |